## IV. 표지
CHAPTER IV. 기계설비 시스템 검토

## 검토사항
| Notice |  | 기계설비 성능점검시 검토사항
점검항목 |  | 세부 검토사항 |  | 결과 요약
기계설비 시스템 검토 |  | 유지관리지침서의 적정성 |  | 기계설비 유지관리기준 제6조에 따라 검토한 결과 특이사항 없음.
|  | 기계설비 시스템의 작동 상태 |  | 자동제어설비(BAS/BMS)를 통해 시스템 작동상태를 확인하였으며, 점검 결과 특이사항 없음. | 자동제어설비(BAS/BMS)를 통해 시스템 작동상태를 확인하였으며, 점검 결과 특이사항 없음. | 로컬 판넬 및 현장 확인을 통해 시스템 작동상태를 확인하였으며, 특이사항은 없음.
|  | 점검대상 현황표 상의 설계값과 측정값 일치 여부 |  | 아래 총 18종의 기계설비 설계값과 측정값을 비교하였으며 미흡사항은 없음. - 냉동기, 냉각탑, 축열조, 보일러, 열교환기, 펌프, 패키지에어컨, 항온항습기, 공기조화기, 팬코일유닛, 환기설비, 필터, 위생기구, 급수·급탕, 배관, 덕트, 보온, 방음·방진설비
성능개선 계획 수립 |  | 기계설비의 내구연수에 따른 노후도 |  | 패키지 에어컨(2021.02 교체)을 제외하고 전체적인 설비의 사용연수는 10년 이상 경과되었으나 전반적인 상태는 양호한 수준임.
|  | 성능점검표에 따른 미흡사항 및 조치필요사항 |  | 서류적인 미비사항(유지관리점검표) 외 미흡사항 및 조치필요사항 없음
|  | 성능개선 필요성 및 연도별 세부개선계획 |  | 환기설비 중 송풍기(EF-18)의 경우 기존 설계 풍량보다 적으므로, 추후 환기 관련 민원 발생 시 교체 우선 대상에 포함시킬 것을 권장
에너지사용량 검토 |  | 냉난방설비 등 분류별 에너지 사용량 |  | 냉동기 사용전력 : 전년도 사용량 440,202 kWh에서 354,094 kWh로 24.3% 정도 감소함 보일러 가스 사용량 : 162,999 Nm3에서 150,885 Nm3로 전년 대비 8% 감소함
|  | 효율적인 에너지사용을 위한 설비 운용 방법 |  | 에너지 기준년 설정 - 계절별, 시간별, 원단위별 기준설정 운용 에너지절약 관리 설정 운용

## IV. 기계설비 시스템검토
IV. 기계설비 시스템 검토
|  |  | 1 |  |  | 유지관리 지침서의 적정성
| 1) | 유지관리지침서 서류 구비
「기계설비 유지관리기준」 고시일(2021년 8월 9일) 이전에 「건축법」 제11조에 따른 건축허가를
신청했거나 건축허가를 받은 건축물 등 및 이미 설치된 기존 건축물 등에 대해서는 부칙 제2조에
따라 아래 표와 같이 유지관리지침서의 서류가 구비되어 있는 것으로 간주함.
| 항목 | [6 empty] | 세부항목 | [8 empty] | 고시 이전 건축물 |  |  | 고시 이후 건축물
| 기계설비 준공도서 | [6 empty] | 준공도면 | [8 empty] | ○ |  |  | ○
[8 empty] | 시방서 | [8 empty] | x |  |  | ○
[8 empty] | 부하 및 장비선정 계산서 | [8 empty] | x |  |  | ○
| 기계설비 시스템 운용 매뉴얼 | [6 empty] | 운용 매뉴얼 | [8 empty] | ○ |  |  | ○
[8 empty] | 기계설비 제조사의 검사서 또는 성적서 | [8 empty] | x |  |  | ○
| 기계설비 사용 전 확인표 | [6 empty] | 「기계설비 기술기준」 별지 제3호서식 | [8 empty] | x |  |  | ○
| 기계설비 성능확인서 | [6 empty] | 「기계설비 기술기준」 별지 제4호서식 | [8 empty] | x |  |  | ○
| 기계설비 안전확인서 | [6 empty] | 「기계설비 기술기준」 별지 제5호서식 | [8 empty] | x |  |  | ○
| 기계설비 사용적합확인서 | [6 empty] | 「기계설비 기술기준」 별지 제6호서식 | [8 empty] | x |  |  | ○
| 구비서류 | [17 empty] | 유 |  | 무
| 기계설비 준공도서 | [8 empty] | 준공도면
시방서
부하 및 장비선정 계산서
| 기계설비 시스템 운용 매뉴얼 | [8 empty] | 운용 매뉴얼
기계설비 제조사의 검사서 또는 성적서
기계설비 사용 전 확인표 (「기계설비 기술기준」 별지 제3호서식)
기계설비 성능확인서 (「기계설비 기술기준」 별지 제4호서식)
기계설비 안전확인서 (「기계설비 기술기준」 별지 제5호서식)
기계설비 사용적합확인서 (「기계설비 기술기준」 별지 제6호서식)
|  |  | 2 |  |  | 기계설비 시스템의 작동 상태
구분 |  |  | 대상설비 |  |  |  |  | 작동 상태 |  | 비고 |  | 구분 |  |  | 대상설비 |  |  |  |  | 작동 상태 |  | 비고
열원 및 냉난방설비 |  |  | 냉동기 |  |  |  |  | [ ○ ] |  |  |  | 환기설비 |  |  | 환기설비 |  |  |  |  | [ ○ ]
|  |  | 냉각탑 |  |  |  |  | [ ○ ] | [6 empty] | 필터 |  |  |  |  | [ ○ ]
|  |  | 축열조 |  |  |  |  | [ ○ ] |  |  |  | 위생기구 설비 |  |  | 위생기구설비 |  |  |  |  | [ ○ ]
|  |  | 보일러 |  |  |  |  | [ ○ ] |  |  |  | 급수급탕 설비 |  |  | 급수·급탕설비 |  |  |  |  | [ ○ ]
|  |  | 열교환기 |  |  |  |  | [ ○ ] | [6 empty] | 고·저수조 |  |  |  |  | [ ○ ]
|  |  | 팽창탱크 |  |  |  |  | [ ○ ] |  |  |  | 오 ·배수통기 및 우수배수 설비 |  |  | 오·배수 통기 및 우수배수설비 |  |  |  |  | [ ○ ]
|  |  | 펌프(냉·난방) |  |  |  |  | [ ○ ] |  |  |  | 오수정화 및 물재이용 설비 |  |  | 오수정화설비 |  |  |  |  | [ ○ ]
|  |  | 신재생(지열) |  |  |  |  | [ ○ ] | [6 empty] | 물 재이용설비 |  |  |  |  | [ ○ ]
|  |  | 신재생(태양열) |  |  |  |  | [ ○ ] |  |  |  | 배관설비 |  |  | 배관설비 |  |  |  |  | [ ○ ]
|  |  | 신재생(연료전지) |  |  |  |  | [ ○ ] |  |  |  | 덕트설비 |  |  | 덕트설비 |  |  |  |  | [ ○ ]
|  |  | 패키지 에어컨 |  |  |  |  | [ ○ ] |  |  |  | 보온설비 |  |  | 보온설비 |  |  |  |  | [ ○ ]
|  |  | 항온항습기 |  |  |  |  | [ ○ ] |  |  |  | 자동제어 설비 |  |  | 자동제어설비 |  |  |  |  | [ ○ ]
공기조화설비 |  |  | 공기조화기 |  |  |  |  | [ ○ ] |  |  |  | 방음·방진·내진설비 |  |  | 방음·방진·내진설비 |  |  |  |  | [ ○ ]
|  |  | 팬코일유닛 |  |  |  |  | [ ○ ]
[적합 ○, 미흡사항 X, 해당없음 /]
|  |  | 3 |  |  | 점검대상 현황표상의 설계값과 측정값의 일치 여부
구분 |  |  | 대상설비 |  |  |  |  | 점검 결과 |  | 비고 |  | 구분 |  |  | 대상설비 |  |  |  |  | 점검 결과 |  | 비고
열원 및 냉난방설비 |  |  | 냉동기 |  |  |  |  | [ ○ ] |  |  |  | 환기설비 |  |  | 환기설비 |  |  |  |  | [ ○ ]
|  |  | 냉각탑 |  |  |  |  | [ ○ ] | [6 empty] | 필터 |  |  |  |  | [ ○ ]
|  |  | 축열조 |  |  |  |  | [ ○ ] |  |  |  | 위생기구 설비 |  |  | 위생기구설비 |  |  |  |  | [ ○ ]
|  |  | 보일러 |  |  |  |  | [ ○ ] |  |  |  | 급수급탕 설비 |  |  | 급수·급탕설비 |  |  |  |  | [ ○ ]
|  |  | 열교환기 |  |  |  |  | [ ○ ] | [6 empty] | 고·저수조 |  |  |  |  | [ / ]
|  |  | 팽창탱크 |  |  |  |  | [ / ] |  |  |  | 오 ·배수통기 및 우수배수 설비 |  |  | 오·배수 통기 및 우수배수설비 |  |  |  |  | [ / ]
|  |  | 펌프(냉·난방) |  |  |  |  | [ ○ ] |  |  |  | 오수정화 및 물재이용 설비 |  |  | 오수정화설비 |  |  |  |  | [ / ]
|  |  | 신재생(지열) |  |  |  |  | [ / ] | [6 empty] | 물 재이용설비 |  |  |  |  | [ / ]
|  |  | 신재생(태양열) |  |  |  |  | [ / ] |  |  |  | 배관설비 |  |  | 배관설비 |  |  |  |  | [ ○ ]
|  |  | 신재생(연료전지) |  |  |  |  | [ / ] |  |  |  | 덕트설비 |  |  | 덕트설비 |  |  |  |  | [ ○ ]
|  |  | 패키지 에어컨 |  |  |  |  | [ ○ ] |  |  |  | 보온설비 |  |  | 보온설비 |  |  |  |  | [ ○ ]
|  |  | 항온항습기 |  |  |  |  | [ ○ ] |  |  |  | 자동제어 설비 |  |  | 자동제어설비 |  |  |  |  | [ / ]
공기조화설비 |  |  | 공기조화기 |  |  |  |  | [ ○ ] |  |  |  | 방음·방진·내진설비 |  |  | 방음·방진·내진설비 |  |  |  |  | [ ○ ]
|  |  | 팬코일유닛 |  |  |  |  | [ ○ ]
[적합 ○, 미흡사항 X, 해당없음 /]
<일반냉동기>
| 구분 | [5 empty] | 설계 |  |  |  | 측정 |  |  |  | % |  |  |  | 비고
| 설치년도 | [5 empty] | 2012
| 증발기 (냉수) |  | 입구온도(℃) |  |  |  | 12 |  |  |  | 12
|  |  | 출구온도(℃) |  |  |  | 7 |  |  |  | 7
|  |  | 유량(LPM) |  |  |  | 1000 |  |  |  | 800
|  |  | 증발열량 (kcal/h) |  |  |  | 300000 |  |  |  | 240000
| 압축기 |  | 전압(V) |  |  |  | 380 |  |  |  | 380
전류(A)
|  |  | 동력(kW) |  |  |  | 250 |  |  |  | 250
|  |  | 압축열량 (kcal/h) |  |  |  | 215000 |  |  |  | 215000
부하율(%)
| COP | [5 empty] | 1.3953 |  |  |  | 1.1163 |  |  |  | 80%
| 응축기 (냉각수) |  | 입구온도(℃) |  |  |  | 37 |  |  |  | 36
|  |  | 출구온도(℃) |  |  |  | 32 |  |  |  | 31
|  |  | 유량(LPM) |  |  |  | 800 |  |  |  | 800
|  |  | 응축열량 (kcal/h) |  |  |  | 240000 |  |  |  | 240000
<흡수식냉동기>
| 구분 | [5 empty] | 설계 |  |  |  | 측정 |  |  |  | % |  |  |  | 비고
| 설치년도 | [5 empty] | 2012
| 재생기 |  | 공급압력kg/c㎡
회수온도(℃)
| 증발기 (냉수) |  | 입구온도(℃) |  |  |  | 12 |  |  |  | 12
|  |  | 출구온도(℃) |  |  |  | 7 |  |  |  | 7
|  |  | 유량(LPM) |  |  |  | 1000 |  |  |  | 800
|  |  | 증발열량 (kcal/h) |  |  |  | 300000 |  |  |  | 240000
| 재생기(중온수) |  | 입구온도(℃) |  |  |  | 110 |  |  |  | 110
|  |  | 출구온도(℃) |  |  |  | 75 |  |  |  | 75
|  |  | 유량(LPM) |  |  |  | 100 |  |  |  | 100
|  |  | 가열량 (kcal/h) |  |  |  | 210000 |  |  |  | 210000
부하율(%)
| COP | [5 empty] | 1.4286 |  |  |  | 1.1429 |  |  |  | 80%
| 응축기 (냉각수) |  | 입구온도(℃) |  |  |  | 32 |  |  |  | 32
|  |  | 출구온도(℃) |  |  |  | 37 |  |  |  | 37
|  |  | 유량(LPM) |  |  |  | 800 |  |  |  | 800
|  |  | 응축열량 (kcal/h) |  |  |  | 240000 |  |  |  | 240000
<흡수식냉동기>
| 구분 | [5 empty] | 설계 |  |  |  | 측정 |  |  |  | % |  |  |  | 비고
| 설치년도 | [5 empty] | 2012
| 재생기 |  | 공급압력kg/c㎡
회수온도(℃)
| 증발기 (냉수) |  | 입구온도(℃) |  |  |  | 12 |  |  |  | 12
|  |  | 출구온도(℃) |  |  |  | 7 |  |  |  | 7
|  |  | 유량(LPM) |  |  |  | 800 |  |  |  | 800
|  |  | 증발열량 (kcal/h) |  |  |  | 240000 |  |  |  | 240000
| 재생기(증기) |  | 입/출구온도(℃) |  |  |  | 130 |  |  |  | 130
|  |  | 증발잠열(kcal/kg) |  |  |  | 518 |  |  |  | 518
|  |  | 증기소비량(kg/h) |  |  |  | 400 |  |  |  | 400
|  |  | 가열량 (kcal/h) |  |  |  | 207200 |  |  |  | 207200
부하율(%)
| COP | [5 empty] | 1.1583 |  |  |  | 1.1583 |  |  |  | 100%
| 응축기 (냉각수) |  | 입구온도(℃) |  |  |  | 32 |  |  |  | 32
|  |  | 출구온도(℃) |  |  |  | 37 |  |  |  | 37
|  |  | 유량(LPM) |  |  |  | 800 |  |  |  | 800
|  |  | 응축열량 (kcal/h) |  |  |  | 240000 |  |  |  | 240000
<흡수식냉온수기>
| 구분 | [5 empty] | 설계 |  |  |  | 측정 |  |  |  | % |  |  |  | 비고
| 설치년도 | [5 empty] | 2012
| 재생기 |  | 공급압력kg/c㎡
회수온도(℃)
| 증발기 (냉수) |  | 입구온도(℃) |  |  |  | 12 |  |  |  | 12
|  |  | 출구온도(℃) |  |  |  | 7 |  |  |  | 7
|  |  | 유량(LPM) |  |  |  | 700 |  |  |  | 700
|  |  | 증발열량 (kcal/h) |  |  |  | 210000 |  |  |  | 210000
| 연료 |  | 소비량(N㎥/h) |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 | [7 empty] | 도시가스발열량
|  |  | 부하율(%) | [15 empty] | 9,420kcal/N㎥
|  |  | 가열량 (kcal/h) |  |  |  | 188400 |  |  |  | 188400
| 배기 가스 |  | 온도(℃)
연소효율(%)
| COP | [5 empty] | 1.1146 |  |  |  | 1.1146 |  |  |  | 100%
| 응축기 (냉각수) |  | 입구온도(℃) |  |  |  | 32 |  |  |  | 32
|  |  | 출구온도(℃) |  |  |  | 37 |  |  |  | 37
|  |  | 유량(LPM) |  |  |  | 800 |  |  |  | 800
|  |  | 응축열량 (kcal/h) |  |  |  | 240000 |  |  |  | 240000
<냉각탑>
| 구분 | [5 empty] | 설계 |  |  |  | 측정 |  |  |  | % |  |  |  | 비고
| 설치년도 | [5 empty] | 2019
| 냉각수 |  | 입구온도(℃) |  |  |  | 32 |  |  |  | 30
|  |  | 출구온도(℃) |  |  |  | 27 |  |  |  | 28
|  |  | 유량(LPM) |  |  |  | 4000 |  |  |  | 3383
|  |  | 냉각열량 (kcal/h) |  |  |  | 1200000 |  |  |  | 405960 |  |  |  | 33.83%
| 외기 조건 |  | 온도(℃) |  |  |  | 37 / 27 |  |  |  | 15 / 10 |  |  |  | 41% / 37% |  |  |  | 건구/습구 온도
습도(%)
엔탈피(kcal/h)
<축열조>
| 구분 | [5 empty] | 설계 |  |  |  | 측정 |  |  |  | % |  |  |  | 비고
설치년도
| 브라인 |  | 입구온도(℃)
출구온도(℃)
유량(LPM)
<보일러>
| 항목 | [5 empty] | 단위 |  |  | 보일러-1 |  |  |  | 보일러-2 |  |  |  | 보일러-3
| 실내 온도 | [5 empty] | ℃ |  |  | 29 |  |  |  | 30
| 외기 온도 | [5 empty] | ℃ |  |  | 11 |  |  |  | 15
| 연료 |  | 연료 사용량 |  |  |  | m3/h |  |  | 16.3 |  |  |  | 21.7
|  |  | 연료 공급온도 |  |  |  | ℃
| 급수 |  | 급수 유량 |  |  |  | l/h |  |  | 200 |  |  |  | 300
|  |  | 급수 온도 |  |  |  | ℃ |  |  | 53 |  |  |  | 52
| 발생 증기압력 | [5 empty] | kg/cm2 |  |  | 5.2 |  |  |  | 5.5
| 연소용 공기온도 | [5 empty] | ℃ |  |  | 29 |  |  |  | 30
| 부하율 | [5 empty] | % |  |  | 10 |  |  |  | 15
| 공기비 | [8 empty] | 1.27 |  |  |  | 1.26
<열교환기>
| 구분 |  |  |  |  | HEX-1 난방용 | [13 empty] | 비고
[6 empty] | 1차측(중온수) | [5 empty] | 2차측(온수)
[6 empty] | 설계 |  |  | 측정 |  |  | 설계 |  |  | 측정 |  |  | %
| 설치년도 |  |  |  |  | 2012 | [13 empty] | 부하율
| 입구온도(℃) |  |  |  |  | 115 |  |  | 100 |  |  | 45 |  |  | 32 |  |  |  |  | 50%
| 출구온도(℃) |  |  |  |  | 50 |  |  | 65 |  |  | 60 |  |  | 48
| 유량(LPM) |  |  |  |  | 206 |  |  | 192 |  |  | 894 |  |  | 398
| 처리열량(kcal/h) |  |  |  |  | 805000 |  |  | 402500 |  |  | 805000 |  |  | 382375 |  |  | 47.5%
<열교환기>
| 구분 |  |  |  |  | HEX-1 난방용 | [13 empty] | 비고 |  |  |  | ※ HEX-G101 측정값 항목 자료 없음. 현황표 1차측 온도로
[6 empty] | 1차측(증기) | [5 empty] | 2차측(온수) | [11 empty] | 증기압력 유추하여 증기유량 산출함. 2차측 설계값은 현황표 값 입력
[6 empty] | 설계 |  |  | 측정 |  |  | 설계 |  |  | 측정 |  |  | % | [5 empty] | 증기압력 | 2 | kg/cm2g | =절대압력 3 kg/cm2
| 설치년도 |  |  |  |  | 2012 | [17 empty] | 포화온도 | 132.9 | ℃ | 포화증기표값
| 입구온도(℃) |  |  |  |  | 132.9 |  |  | 133 |  |  | 70 |  |  | 50 | [8 empty] | 증발열 | 517 | kcal/kg | 포화증기표값
| 출구온도(℃) |  |  |  |  | 132.6 |  |  | 132 |  |  | 80 |  |  | 60 | [8 empty] | 열교환기 처리열량 | 360000 | kcal/hr | 설계값
| 유량(LPM) |  |  |  |  | 696 |  |  | 696 |  |  | 600 |  |  | 600 | [8 empty] | 증기유량 | 696.325 | kg/hr | 계산값
| 처리열량(kcal/h) |  |  |  |  | 360000 |  |  | 359832 |  |  | 360000 |  |  | 360000 |  |  | 100%
<펌프>
| 구분 |  |  |  | P-01 | [7 empty] | P-02 | [7 empty] | 비고
[5 empty] | 설계 |  |  | 측정 |  |  | % |  | 설계 |  |  | 측정 |  |  | %
| 설치년도 |  |  |  | 2012 | [7 empty] | 2012
| 유량(LPM) |  |  |  | 5483 |  |  | 9183 |  |  | 167.5% |  | 5483 |  |  | 9183 |  |  | 167.5%
| 양정 (mAq) |  | 흡입 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 토출 |  | 22 |  |  | 21 |  |  |  |  | 22 |  |  | 20
| 전류(A) |  |  |  | 69 |  |  | 57 |  |  |  |  | 69 |  |  | 57
<패키지에어컨>
단위 : dB
| 구분 |  | OUH-8-1 |  |  |  | OUH-8-2 |  |  |  | OUH-12-1 |  |  |  | OUH-12-2
| 소음 측정값 |  | 63.3 |  |  |  | 62.7 |  |  |  | 62.3 |  |  |  | 65.2
<항온항습기>
단위 : dB
| 구분 |  | OUH-8-1 |  |  |  | OUH-8-2 |  |  |  | OUH-12-1 |  |  |  | OUH-12-2
| 소음 측정값 |  | 63.3 |  |  |  | 62.7 |  |  |  | 62.3 |  |  |  | 65.2
<공조기>
구분 |  |  |  | 설치 년도 |  | 풍량(CMH) |  |  |  | 정압(mmAq) |  |  |  | 전류(A) |  |  |  | 필터정압 손실 (mmAq) |  |  | 비고
[6 empty] | SA |  | RA |  | SA |  | RA |  | SA |  | RA
AHU-01 |  | 설계 |  | 2021 |  | 19700 |  | 15000 |  | 128 |  | 50.6 |  | 4 |  | 2.9 |  | 40
|  | 측정 |  |  |  | 10811 |  | 5610 |  | 44.5 |  | 46.8 |  | 4 |  | 2.6 |  | 20
|  | % |  |  |  | 54.88% |  | 37.4%
AHU-02 |  | 설계 |  | 2021 |  | 10800 |  | 0 |  | 140 |  |  |  | 17.6 |  |  |  | 40 |  |  | RA 없음
|  | 측정 |  |  |  | 10395 |  |  |  | 136.3 |  |  |  | 16.2 |  |  |  | 17
|  | % |  |  |  | 96.25%
<팬코일유닛>
※ 운전상태는 O, X로 표시
설비번호 |  |  |  | 설치 년도 |  | 운전상태 |  |  |  | 단계별 운전상태 | [5 empty] | 출구온도 (℃) |  |  | 비고
[6 empty] | ON |  | OFF |  | 강 |  | 중 |  | 약
FCU-106-1 |  |  |  | 2019 |  | ○ | [5 empty] | ○ |  |  |  | 25.5 |  |  | 객실
FCU-106-2 |  |  |  | 2019 |  | ○ | [5 empty] | ○ |  |  |  | 25.5 |  |  | 객실
FCU-106-3 |  |  |  | 2019 |  | ○ | [5 empty] | ○ |  |  |  | 25.5 |  |  | 객실
FCU-106-4 |  |  |  | 2019 |  | ○ | [5 empty] | ○ |  |  |  | 25.5 |  |  | 객실
FCU-106-5 |  |  |  | 2019 |  | ○ | [5 empty] | ○ |  |  |  | 25.5 |  |  | 객실
FCU-106-6 |  |  |  | 2019 |  | ○ | [5 empty] | ○ |  |  |  | 25.5 |  |  | 객실
FCU-106-7 |  |  |  | 2019 |  | ○ | [5 empty] | ○ |  |  |  | 25.5 |  |  | 객실
FCU-106-8 |  |  |  | 2019 |  | ○ | [5 empty] | ○ |  |  |  | 25.5 |  |  | 객실
<송풍기>
| 구분 |  |  |  | 설치 년도 |  | 풍량 (CMH) |  |  | 정압(mmAq) | [5 empty] | 전류(A) |  |  | 비고
[10 empty] | 흡입측 |  |  | 토출측
| SF-01 |  | 설계 |  | 2012 |  | 4404 | [5 empty] | 50 |  |  | 5
|  |  | 측정 |  |  |  | 4340 | [5 empty] | 5.3 |  |  | 2.3
|  |  | % |  |  |  | 98.55%
| EF-01 |  | 설계 |  | 2012 |  | 4700 | [5 empty] | 50 |  |  | 3.3
|  |  | 측정 |  |  |  | 4491 | [5 empty] | 10 |  |  | 2.8
|  |  | % |  |  |  | 95.55%
<필터>
| 구 분 | [8 empty] | 차압(mmAq) |  |  |  | 오염 상태 |  | 세척및 교체주기 |  | 결 과 |  |  | 비고
| 설비번호 |  |  | 위치 |  |  | 필터종류 |  |  | 설계 |  | 측정
| FU-103 |  |  | 10층 옥탑 |  |  | 활성탄 |  |  | 40 |  | 6 |  | 적합 |  | 적합 |  | 적합 |  |  | 화장실용
| FU-104 |  |  | 옥탑 |  |  | 활성탄 |  |  | 40 |  | 8.5 |  | 적합 |  | 적합 |  | 적합 |  |  | 화장실용
| FU-105 |  |  | 10층 옥탑 |  |  | 활성탄 |  |  | 40 |  | 8 |  | 적합 |  | 적합 |  | 적합 |  |  | 화장실용
| FU-106 |  |  | 12층 옥탑 |  |  | 활성탄 |  |  | 40 |  | 6 |  | 적합 |  | 적합 |  | 적합 |  |  | 화장실용
<위생기구>
| 측정위치 (샤프트 No.) |  |  |  | 최상층 수전압력 |  |  |  |  | 최하층 수전압력 |  |  |  |  | 비고
[5 empty] | (kg/cm2g) |  |  |  |  | (kg/cm2g)
| 공무동 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3.3 |  |  |  |  | 공용 부분 화장실
<급수급탕설비>
설비번호 |  |  | 1차측 증기압력 | [5 empty] | 2차측 공급압력 | [5 empty] | 2차측 급탕온도 | [5 empty] | 비고
|  |  | (kg/cm2g) | [5 empty] | (kg/cm2g) | [5 empty] | (℃)
|  |  | 설계 |  |  | 측정 |  |  | 설계 |  |  | 측정 |  |  | 설계 |  |  | 측정
<배관설비>
| 측정내용 |  |  | 측정위치 | [5 empty] | 측정값(mm) |  |  |  | 추정 잔존수명 (연수) |  |  |  |  | 결 과
| 초음파 두께 측정 |  |  | 기계실-1 |  |  | 냉각수 |  |  | 5.46 |  |  |  | 7~10 |  |  |  |  | 적합
|  |  |  | 기계실-2 |  |  | 냉수 |  |  | 3.27 |  |  |  | 10년 이상 |  |  |  |  | 적합
|  |  |  | 기계실-3 |  |  | 증기 |  |  | 5.65 |  |  |  | 7~10 |  |  |  |  | 적합
|  |  |  | 기계실-4 |  |  | 난방 |  |  | 4.05 |  |  |  | 10년 이상 |  |  |  |  | 적합
|  |  |  | 기계실-5 |  |  | 급탕 |  |  | 3.27 |  |  |  | 7~10 |  |  |  |  | 적합
| 구분 |  |  | 재질 |  | 공칭치수 |  | 공칭두께 |  | 측정두께 |  | 사용연수 |  | 최대침식도 |  |  | 최소허용두께 |  | 추정잔존수명 |  | 침식률
[8 empty] | A |  | B |  | Y |  | Mer |  |  | tm |  | N
| 냉각수 |  |  | SPP |  | 200A |  | 5.8 |  | 5.46 |  | 9 |  | 0.0378 |  |  | 2.32 |  | 83.0688 |  | 5.862%
| 냉수 |  |  | SUS |  | 150A |  | 3.3 |  | 3.27 |  | 9 |  | 0.0033 |  |  | 1.32 |  | 590.9091 |  | 0.9091%
| 증기 |  |  | STPG |  | 65A |  | 5.7 |  | 5.65 |  | 9 |  | 0.0056 |  |  | 2.28 |  | 601.7857 |  | 0.8772%
| 난방 |  |  | SUS |  | 200A |  | 4.3 |  | 4.05 |  | 9 |  | 0.0278 |  |  | 1.72 |  | 83.8129 |  | 5.814%
| 급탕 |  |  | SUS |  | 65A |  | 3.4 |  | 3.27 |  | 9 |  | 0.0144 |  |  | 1.36 |  | 132.6389 |  | 3.824%
<덕트설비>
측정내용 |  |  |  |  | 측정위치 | [5 empty] | 기준값(dB) |  |  |  | 측정값(dB) |  |  |  | 비고
소음측정 |  |  |  |  | 3층 내용고형제공조실 | [5 empty] | 70 |  |  |  | 78
[5 empty] | 주사제공조실 DC101 | [5 empty] | 70 |  |  |  | 72
[5 empty] | 주사제공조실 AHU-G106 | [5 empty] | 70 |  |  |  | 75
[5 empty] | 주사제공조실 AHU-G103 | [5 empty] | 70 |  |  |  | 72
[5 empty] | 주사제공조실 AHU-G107 | [5 empty] | 70 |  |  |  | 74
[5 empty] | 주사제공조실 SF-601 | [5 empty] | 70 |  |  |  | 73
[5 empty] | 주사제공조실 AHU-G105 | [5 empty] | 70 |  |  |  | 75
[5 empty] | 내용고형제공조실 SF-G202A | [5 empty] | 70 |  |  |  | 76
측정내용 |  |  |  |  | 측정위치 | [5 empty] | 설계값(CMH) |  |  |  | 측정값(CMH) |  |  |  | 판정,설계풍량의 ±10% 초과경우 | [6 empty] | 설계값
풍량측정 |  |  |  |  | 3층 공조실 배기EF-G220 | [5 empty] | 4000 |  |  |  | 4115 |  |  |  | 2.875% | [6 empty] | 66.7 | CMM | 4002 | CMH
[5 empty] | 주사제공조실 SF-G101 | [5 empty] | 15000 |  |  |  | 11115 |  |  |  | -25.9% | [6 empty] | 250 | CMM | 15000 | CMH
[5 empty] | 주사제공조실 EF-G107 | [5 empty] | 4400 |  |  |  | 4340 |  |  |  | -1.364% | [6 empty] | 73.4 | CMM | 4404 | CMH
[5 empty] | 주사제공조실 EF-G109 | [5 empty] | 2000 |  |  |  | 1986 |  |  |  | -0.7% | [6 empty] | 33.4 | CMM | 2004 | CMH
[5 empty] | 주사제공조실 EF-G108 | [5 empty] | 15000 |  |  |  | 16429 |  |  |  | 9.527% | [6 empty] | 250 | CMM | 15000 | CMH
[5 empty] | 내용고형제공조실EF-G213A | [5 empty] | 22000 |  |  |  | 22858 |  |  |  | 3.9% | [6 empty] | 366.7 | CMM | 22002 | CMH
[5 empty] | 내용고형제공조실SF-G220 | [5 empty] | 4000 |  |  |  | 3239 |  |  |  | -19.03% | [6 empty] | 66.7 | CMM | 4002 | CMH
[5 empty] | 내용고형제공조실SF-G202A | [5 empty] | 21300 |  |  |  | 21361 |  |  |  | 0.2864% | [6 empty] | 355.7 | CMM | 21342 | CMH
<보온설비>
측정내용 |  |  |  |  | 측정위치 |  |  |  |  | 기준값(mm) |  |  |  |  | 측정값(mm) |  |  |  |  | 비고
보온재 두께 |  |  |  |  | 기계실-1 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 40
[5 empty] | 기계실-2 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 40
[5 empty] | 기계실-3 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 40
[5 empty] | 기계실-4 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 35
[5 empty] | 기계실-5 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 35
[5 empty] | 기계실-6 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 35
[5 empty] | 기계실-7 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 50
[5 empty] | 기계실-8 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 50
[5 empty] | 기계실-9 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 50
[5 empty] | 기계실-10 |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 45
측정내용 |  |  |  |  | 측정위치 |  |  |  |  | 표면온도(℃) | [9 empty] | 비고
보온재 표면온도 (열누출) 상태 |  |  |  |  | 기계실-1 |  |  |  |  | 19.7
[5 empty] | 기계실-2 |  |  |  |  | 20.1
[5 empty] | 기계실-3 |  |  |  |  | 20.3
[5 empty] | 기계실-4 |  |  |  |  | 19.5
[5 empty] | 기계실-5 |  |  |  |  | 19.8
[5 empty] | 기계실-6 |  |  |  |  | 19.2
[5 empty] | 기계실-7 |  |  |  |  | 19.5
[5 empty] | 기계실-8 |  |  |  |  | 19.7
[5 empty] | 기계실-9 |  |  |  |  | 19.6
[5 empty] | 기계실-10 |  |  |  |  | 19.8
<방음방진설비>
측정내용 |  |  |  |  | 측정위치 |  |  |  |  | 기준값(dB) |  |  |  |  | 측정값(dB) |  |  |  |  | 비고
소음측정 |  |  |  |  | B6F 기계실 |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 69.2
[5 empty] | B1F 피트실 |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 70.8
[5 empty] | B6F 기계실-1 |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 63.1
[5 empty] | B6F 기계실-2 |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 73.3
[5 empty] | B6F 기계실-3 |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 74.5
[5 empty] | B6F 기계실-4 |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 83.6
[5 empty] | B6F 기계실-5 |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 72.2
[5 empty] | B6F 기계실-6 |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 69.8
[5 empty] | B6F 기계실-7 |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 78.3
[5 empty] | B1F 1번 공조기실-1 |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 82.1
해당
해당없음
해당
해당없음
해당
해당없음
해당
해당없음
Note on AA307: 현황표에 표시된 1차측 온도에 해당 하는 게이지 압력
Note on G309: 열교환기 명판 온도
Note on M309: 장비일람표 값
Note on G310: 열교환기 명판 온도
Note on M310: 장비일람표 값
Note on G311: 증기유량 계산값
Note on M311: 장비일람표 값
Note on M312: 장비일람표 값

## V. 표지
CHAPTER V. 성능개선 계획수립

## V. 성능개선 계획수립
V. 성능개선 계획 수립
|  |  | 1 |  |  | 기계설비 내구연수에 따른 노후도
| 점검대상 기계설비 | [6 empty] | 장비번호, 계통명 |  |  |  |  | 내구연한 | 사용연수 |  | 비고
| 열원설비 및 냉난방설비 |  |  | 냉동기 | [8 empty] | 11 |  |  | 없음
|  |  |  | 냉각탑 | [8 empty] | 12 |  |  | 없음
|  |  |  | 축열조 | [8 empty] | 10 |  |  | 없음
|  |  |  | 보일러 | [8 empty] | 10 |  |  | 없음
|  |  |  | 열교환기 |  |  |  | HX-1 외 9대 |  |  |  |  | 10 | 15
|  |  |  | 팽창탱크 |  |  |  | ET-1 외 6대 |  |  |  |  | 12 | 15
|  |  |  | 펌프 |  |  |  | P-1-1외 23대 |  |  |  |  | 12 | 15
|  |  |  | 신재생에너지 (지열) | [8 empty] | - |  |  | 없음
|  |  |  | 신재생에너지 (태양열) | [8 empty] | - |  |  | 없음
|  |  |  | 신재생에너지 (연료전지) | [8 empty] | - |  |  | 없음
|  |  |  | 패키지에어컨 |  |  |  | PAC-1외 16대 |  |  |  |  | 9 | 15 |  | 2021.02 교체
|  |  |  | 항온항습기 | [8 empty] | 9 |  |  | 없음
| 공기조화설비 |  |  | 공기조화기 | [8 empty] | 10 |  |  | 없음
|  |  |  | 팬코일유닛 | [8 empty] | 10 |  |  | 없음
| 환기설비 |  |  | 환기설비 |  |  |  | F-1-1 외 39대 |  |  |  |  | 10 | 15
|  |  |  | 필터 | [8 empty] | - | 6개월 |  | 6개월 주기 교체
| 위생기구설비 | [11 empty] | -
| 급수·급탕 설비 |  |  | 급수펌프, 급탕탱크 등 | [8 empty] | 10 | 15
|  |  |  | 고·저수조 | [8 empty] | 10 | 15
| 오·배수 통기 및 우수배수설비 | [11 empty] | 20 | 15 |  | 부속설비에 한함
| 오수정화 및 물 재이용설비 |  |  | 오수정화설비 | [8 empty] | 10 |  |  | 부속설비에 한함
|  |  |  | 물 재이용설비 | [8 empty] | 10 | 15 |  | 부속설비에 한함
| 배관설비 | [11 empty] | 10 | 15
| 덕트설비 | [11 empty] | - | 15
| 보온설비 | [11 empty] | - | 15
| 자동제어설비 | [11 empty] | - | 15
| 방음·방진·내진 설비 | [11 empty] | - | 15
점검결과
당건축물(ㅇㅇㅇ빌딩)은 준공 후 ㅇㅇ년차가 되는 건축물로써 전반적으로 설비의 내구연한을 초과하였으나 운영상 문제점은 발생되지 않음. 다만 내구연한을 초과함에 따라 해당 설비의 유지보수 비용이 추가로 발생될 수 있어 장기수선 계획에 반영할 것을 권장함.
<기계설비 장기수선 계획 참고자료(공동주택관리법)>
|  | 구분 |  |  |  |  | 공사종별 |  |  |  |  | 수선방법 |  | 수선율 (%) |  |  | 수선주기 (년)
|  | 급수·배수 및 환기설비 |  |  | 급수설비 |  | 급수펌프 |  |  |  |  | 전면교체 |  | 100 |  |  | 10
[7 empty] | 저수조[스테인레스(STS), 합성수지] |  |  |  |  | 전면교체 |  | 100 |  |  | 25
[7 empty] | 급수관(강관) |  |  |  |  | 전면교체 |  | 100 |  |  | 15
[5 empty] | 배수설비 |  | 펌프 |  |  |  |  | 전면교체 |  | 100 |  |  | 10
[7 empty] | 오배수관(주철) |  |  |  |  | 부분수선 |  | 10 |  |  | 10
[7 empty] | 오배수관[폴리염화비닐(PVC)] |  |  |  |  | 부분수선 |  | 10 |  |  | 10
[5 empty] | 환기설비 |  | 환기팬 |  |  |  |  | 부분수선 |  | 10 |  |  | 10
|  | 난방 및 급탕설비 |  |  | 난방설비 |  | 보일러 |  |  |  |  | 전면교체 |  | 100 |  |  | 15
[7 empty] | 급수탱크 |  |  |  |  | 전면교체 |  | 100 |  |  | 15
[7 empty] | 순환펌프 |  |  |  |  | 전면교체 |  | 100 |  |  | 10
[7 empty] | 난방관(강관) |  |  |  |  | 전면교체 |  | 100 |  |  | 15
[7 empty] | 자동제어 기기 |  |  |  |  | 전면교체 |  | 100 |  |  | 20
[7 empty] | 열교환기 |  |  |  |  | 전면교체 |  | 100 |  |  | 15
[5 empty] | 급탕설비 |  | 순환펌프 |  |  |  |  | 전면교체 |  | 100 |  |  | 10
[7 empty] | 급탕탱크 |  |  |  |  | 전면교체 |  | 100 |  |  | 15
[7 empty] | 급탕관(강관) |  |  |  |  | 전면교체 |  | 100 |  |  | 10
<기계설비 내구연한 참고 자료(조달청 및 한국부동산원)>
| 구분 | [5 empty] | 조달청 | [5 empty] | 한국부동산원
[7 empty] | 내용연수 |  | 비고 |  |  |  | 내용연수 |  | 비고
| 열원 및 냉난방설비 |  |  | 냉동기 |  |  | 12 |  | 왕복동냉동기 |  |  |  | 10 ~ 15 |  | 냉동설비
[7 empty] | 11 |  | 터보냉동기
|  |  |  | 냉각탑 |  |  | 12 | [5 empty] | 10 ~ 15
|  |  |  | 보일러 |  |  | 10/10/12 |  | 연관/수관/입형
[7 empty] | 13 |  | 전기 |  |  |  | 10 ~ 15 |  | 원통/수관/주철/특수
[7 empty] | 8 |  | 천연가스 |  |  |  | 7 ~ 10 |  | 가정용(유류/가스)
[7 empty] | 10 |  | 소형기름보일러
|  |  |  | 열교환기 |  |  | 10
|  |  |  | 펌프 |  |  | 8 |  | 엔진펌프 |  |  |  | 10 ~ 15 |  | 원심/축류/왕복/ 회전/특수
[7 empty] | 10 |  | 수중
[7 empty] | 9 |  | 열펌프
[7 empty] | 12/7/10 |  | 원심/엔진/정량
|  |  |  | 패키지에어컨 |  |  | 9 |  | 냉·난방기 |  |  |  | 10 ~ 15 |  | 냉·난방설비
|  |  |  | 항온항습기 |  |  | 9 |  | 항온항습기 |  |  |  | 10 ~ 12 |  | 항온기
[7 empty] | 10 |  | 제습기/항온항습기
|  |  |  | 공기조화기 |  |  | 10 |  | 공기조화기 |  |  |  | 10 ~ 15
|  |  |  | 팬코일유닛 |  |  | 10
|  |  |  | 환기설비 |  |  | 7 |  | 배기장치/공기순환기 |  |  |  | 10 ~ 15 |  | 송풍기/공기여과기
[7 empty] | 9 |  | 공기여과기/공기청정기
[7 empty] | 10 |  | 송풍기
| 위생기구설비 | [11 empty] | 10 ~ 15 |  | 위생설비 배관/장비
| 급수·급탕 설비 |  |  | 급탕탱크 |  |  | 10 |  | 온수탱크 |  |  |  | 10 ~ 15 |  | 급탕설비
|  |  |  | 고·저수조 | [8 empty] | 10 ~ 15 |  | FRP/SMC/PDF
[13 empty] | 15 |  | Steel
[13 empty] | 20 |  | STS
| 오수정화 및 물 재이용설비 | [11 empty] | 20 ~ 25 |  | 오수처리 외
|  |  | 2 |  |  | 성능점검표에 따른 미흡사항 및 조치필요사항
| 점검대상 기계설비 | [6 empty] | 미흡사항 |  |  |  |  | 조치필요사항
| 열원설비 및 냉난방설비 |  |  | 냉동기
냉각탑
축열조
보일러
|  |  |  | 열교환기 |  |  |  | HX-8 압력계 고장 |  |  |  |  | 압력계 교체 要
팽창탱크
|  |  |  | 펌프 |  |  |  | P-7-1, P-7-2 전류 차단 장치 설정값 : 34A (정격의 1.1배) |  |  |  |  | 정격 1.2배로 조정 要
[8 empty] | P-10-1 트립 안되고 운전 전류가 5.4A(정격 3.7A 보다 높게 운전 중) |  |  |  |  | 검증 확인 필요
신재생에너지 (지열)
신재생에너지 (태양열)
신재생에너지 (연료전지)
패키지에어컨
항온항습기
| 공기조화설비 |  |  | 공기조화기
팬코일유닛
| 환기설비 |  |  | 환기설비
필터
| 위생기구설비 | [6 empty] | 양변기 막힘 및 소변기 센서 불량 |  |  |  |  | 막힘 조치 및 센서 교체 要
| 급수·급탕 설비 |  |  | 급수펌프, 급탕탱크 등
고·저수조
| 오·배수 통기 및 우수배수설비 | [6 empty] | 102동 B7F 수중펌프 #5 고장 |  |  |  |  | 교체 또는 수리 要
| 오수정화 및 물 재이용설비 |  |  | 오수정화설비
물 재이용설비
배관설비
덕트설비
| 보온설비 | [6 empty] | 동파방지 열선 수동으로 ON/OFF 시켜서 사용 중 |  |  |  |  | 자동으로 ON/OFF 시켜서 사용할 수 있도록 조치 要
자동제어설비
방음·방진·내진 설비
점검항목 | [5 empty] | 기계설비 사진 |  |  |  | 미흡사항 |  |  |  | 조치필요사항
열교환기 [HX-8] - 열교환 효율점검 | [5 empty] | 사진 |  |  |  | · 압력계 고장으로 전후 압력 측정 불가 |  |  |  | · 압력계 교체 要
펌프 [P-7-1] - 이상전류 차단 장치 동작 상태 | [5 empty] | 사진 |  |  |  | · 전류 차단 장치 설정값 : 34A (정격의 1.1배) |  |  |  | · 정격 1.2배로 조정 要
펌프 [P-7-2] - 이상전류 차단 장치 동작 상태 | [5 empty] | 사진 |  |  |  | · 전류 차단 장치 설정값 : 34A (정격의 1.1배) |  |  |  | · 정격 1.2배로 조정 要
펌프 [P-10-1] - 이상전류 차단 장치 동작 상태 | [5 empty] | 사진 |  |  |  | · 트립 안되고 운전 전류가 5.4 A(정격 3.7A 보다 높게 운전 중) |  |  |  | · 검증 확인 필요
위생기구설비 [지상2층 남자화장실] | [5 empty] | 사진 |  |  |  | · 양변기 고장 |  |  |  | · 수리 要
위생기구설비 [지상1층 남자화장실] | [5 empty] | 사진 |  |  |  | · 센서 불량 |  |  |  | · 센서 수리 또는 교체 要
위생기구설비 [지하1층 여자화장실] | [5 empty] | 사진 |  |  |  | · 양변기 고장 |  |  |  | · 수리 要
|  |  | 3 |  |  | 성능개선 필요성 및 연도별 세부개선계획
점검대상 기계설비 | [6 empty] | 성능개선 필요성 |  |  |  | 세부개선 계획(성능점검일 기준)
[11 empty] | 1년차 |  | 2년차 | 3년차 |  | 4년차 |  | 5년차
열원설비 및 냉난방설비 |  |  | 냉동기
냉각탑
축열조
|  |  | 보일러 |  |  |  | 에너지 사용량 과다 |  |  |  | 보수
열교환기
팽창탱크
펌프
신재생에너지 (지열)
신재생에너지 (태양열)
신재생에너지 (연료전지)
|  |  | 패키지에어컨 |  |  |  | 실외기 전원관리 |  |  |  | 개선 |  | 점검
항온항습기
공기조화설비 |  |  | 공기조화기 |  |  |  | 장비 노후 및 풍량 부족 |  |  |  | 보수 |  | 점검
팬코일유닛
환기설비 |  |  | 환기설비 |  |  |  | 송풍기(EF-18) 풍량 부족 | [5 empty] | 점검 | 교체
필터
위생기구설비
급수·급탕 설비 |  |  | 급수펌프, 급탕탱크 등
고·저수조
오·배수 통기 및 우수배수설비
오수정화 및 물 재이용설비 |  |  | 오수정화설비
물 재이용설비
배관설비
덕트설비
보온설비
자동제어설비
방음·방진·내진 설비
비고 |  |  | - | 온수보일러의 적정공기비 유지와 불완전연소를 방지하여 배기가스에 의한 열손실을
줄이도록 운전관리 필요
|  |  | - | 냉난방을 시행하지 않는 기간에는 실외기의 전원을 차단하여 불필요하게 소모되는
실외기의 대기전력 비용을 절감.
|  |  | - | 송풍기(EF-18)의 경우 풍량이 다소 적게 나타나는 경향이 있어 추후 민원 발생 가능성
고려하여야 할 것으로 판단됨

## VI. 표지
CHAPTER VI. 에너지 사용량 검토

## VI. 에너지사용량검토-도시가스(MJ)+지역난방
VI. 에너지 사용량 검토
|  | 1 |  |  | 총 에너지 사용량 분석
년도 |  |  | 종류 |  |  | 단위 |  | 총 사용량 |  | TOE/년 |  | 비고
2023 |  |  | 도시가스 |  |  | MJ |  | 19250.82 |  | 0.45961
|  |  | 지역난방 |  |  | Gcal |  | 87.2 |  | 8.72
|  |  | 전기 |  |  | kWh |  | 308034 |  | 70.5398
|  |  | 합계 | [6 empty] | 79.7194
2024 |  |  | 도시가스 |  |  | MJ |  | 26958.7 |  | 0.64363
|  |  | 지역난방 |  |  | Gcal |  | 224.6 |  | 22.46
|  |  | 전기 |  |  | kWh |  | 335481 |  | 76.8251
|  |  | 합계 | [6 empty] | 99.9288
2025 |  |  | 도시가스 |  |  | MJ |  | 22116.35 |  | 0.52802
|  |  | 지역난방 |  |  | Gcal |  | 165.6 |  | 16.56
|  |  | 전기 |  |  | kWh |  | 356494 |  | 81.6371
|  |  | 합계 | [6 empty] | 98.7251
구분 |  |  |  | 도시가스 (MJ)
|  |  |  | 2023 |  |  |  |  | 2024 |  | 2025
1월 |  |  |  | 3157.22 |  |  |  |  | 3074.13 |  | 3683.08
2월 |  |  |  | 1065.85 |  |  |  |  | 1202.07 |  | 1547.47
3월 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
4월 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1910.27 |  | 2702.41
5월 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3236.31 |  | 3352.38
6월 |  |  |  | 42.57 |  |  |  |  | 3062.09 |  | 3577.71
7월 |  |  |  | 2045.63 |  |  |  |  | 3609.62 |  | 3448.67
8월 |  |  |  | 3203.19 |  |  |  |  | 1824.93 |  | 3804.63
9월 |  |  |  | 2050.04 |  |  |  |  | 296.31 |  | 0
10월 |  |  |  | 1621.77 |  |  |  |  | 1733.58 |  | 0
11월 |  |  |  | 2733.46 |  |  |  |  | 3896.97 |  | 0
12월 |  |  |  | 3331.09 |  |  |  |  | 3112.42 |  | 0
합계 |  |  |  | 19250.82 |  |  |  |  | 26958.7 |  | 22116.35
구분 |  |  |  | 지역난방 (Gcal)
|  |  |  | 2023 |  |  |  |  | 2024 |  | 2025
1월 |  |  |  | 8.3 |  |  |  |  | 59.1 |  | 29.2
2월 |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 32.3 |  | 28.7
3월 |  |  |  | 2.1 |  |  |  |  | 36.1 |  | 34.8
4월 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 14.2 |  | 7.2
5월 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.2 |  | 0
6월 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
7월 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
8월 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
9월 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
10월 |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.1 |  | 0
11월 |  |  |  | 7.2 |  |  |  |  | 14.2 |  | 9.7
12월 |  |  |  | 62.2 |  |  |  |  | 68.4 |  | 56
합계 |  |  |  | 87.2 |  |  |  |  | 224.6 |  | 165.6
구분 |  |  |  | 전기 사용량 (kWh)
|  |  |  | 2023 |  |  |  |  | 2024 |  | 2025
1월 |  |  |  | 37681 |  |  |  |  | 48215 |  | 50882
2월 |  |  |  | 25492 |  |  |  |  | 25956 |  | 39406
3월 |  |  |  | 29650 |  |  |  |  | 24912 |  | 37717
4월 |  |  |  | 28300 |  |  |  |  | 28001 |  | 35622
5월 |  |  |  | 22273 |  |  |  |  | 20250 |  | 21442
6월 |  |  |  | 17698 |  |  |  |  | 19760 |  | 20455
7월 |  |  |  | 21823 |  |  |  |  | 22378 |  | 28289
8월 |  |  |  | 19688 |  |  |  |  | 16794 |  | 24761
9월 |  |  |  | 22424 |  |  |  |  | 23224 |  | 18860
10월 |  |  |  | 15149 |  |  |  |  | 22622 |  | 18148
11월 |  |  |  | 24955 |  |  |  |  | 34189 |  | 25459
12월 |  |  |  | 42901 |  |  |  |  | 49180 |  | 35453
합계 |  |  |  | 308034 |  |  |  |  | 335481 |  | 356494
|  | 2 |  |  | 에너지원별 1차 에너지 사용량 분석
구분 |  |  |  | 2023 |  |  |  |  | 2024 |  | 2025
에너지원별 사용 비율
연면적(m2) |  |  |  | 11624
도시가스(kWh/m2) |  |  |  | 0.4604 |  |  | 1.29% |  | 0.64475 | 1.241% | 0.52894 |  | 1.107%
지역난방(kWh/m2) |  |  |  | 8.7229 |  |  | 24.45% |  | 22.4675 | 43.23% | 16.5656 |  | 34.68%
전기(kWh/m2) |  |  |  | 26.4998 |  |  | 74.26% |  | 28.8611 | 55.53% | 30.6688 |  | 64.21%
합계(kWh/m2) |  |  |  | 35.6832 |  |  |  |  | 51.9734 |  | 47.7633
분석결과 |  |  |  | - | 연도별 에너지 사용량은 공급처 고지 기준
|  |  |  | - | 2022년 에너지원별 1차 에너지 사용량 도시가스 1.2% 지역난방 43.2%
전기 55.5%
|  |  |  | - | 2022년 연간 TOE 도시가스 0.6 지역난방 22.5 전기 76.8
|  |  |  | - | 1차 에너지 사용량은 2022년에 52 kWh/m2으로 가장 높음.
|  | 3 |  |  | 에너지사용량 분석 결과
- | 에너지원별 전체 1차 에너지 사용량은 2021년 도시가스 1.3%, 지역난방 24.4%, 전기 74.3%,
2022년 도시가스 1.2%, 지역난방 43.2%, 전기 55.5%, 2023년 도시가스 1.1%, 지역난방 34.7%
전기 64.2% 사용현황을 보임.
- | 2021~2023년 공통적으로 전기 사용량이 도시가스 사용량보다 많음.
- | 도시가스는 식당 급탕용으로 계절적 요인 및 사용 수요에 따라 연중 불균일한 사용현황을 나타내나
특이사항은 관찰되지 않음.
- | 지역난방 열사용량 경우 난방 및 급탕용으로 난방기간 교사(校舍) 운영률에 따른 사용량 변화로
특이사항은 없는 것으로 사료됨.
- | 전기 사용량은 냉방기간보다 난방기간 중 특히 1월과 12월에 난방기기 가동으로 인해 연중 Peak
사용량을 나타내며 특이사항은 없는 것으로 보임.
|  | 4 |  |  | 효율적인 에너지 사용을 위한 설비운용 방법
1. 에너지 기준년 설정 운용 2025년도의 에너지 사용 패턴을 분석하여 기준으로 설정합니다. - 계절별 : 난방과 급탕 공급 기준을 설정. - 시간별 : 하루 중 시간대별 공급체계와 기준을 설정 - 원단위 : 계절별, 월별, 기타 관리하고 싶은 항목 등으로 원단위, 기준을 설정 - 전력 에너지 경우 피크 타임 전략 수립 - 에너지 효율 관리 : 사용실태 분석 - 전력에너지 : 전등관리 철저 (필요한 곳에 필요한 때만 점등) - 동절기, 하절기 에너지 절약 실시 2. 에너지 절약 관리 설정 운용 - 기계설비 유지관리 점검 기준에 의한 점검 철저 - 점검시 발견된 이상 및 문제점 즉시 보수 정비 실시 - 예비 기계설비(펌프 등)가 있는경우 순차적 순환 가동 실시 - 급배기 휀 가동을 최적화하여 가동을 최소화

## VI. 에너지사용량검토-지역난방(Gcal)
VI. 에너지 사용량 검토
|  | 1 |  |  | 총 에너지 사용량 분석
년도 |  |  | 종류 |  |  | 단위 |  | 총 사용량 |  | TOE/년 |  | 비고
2023 |  |  | 지역난방 |  |  | Gcal |  | 2888.8 |  | 288.88
|  |  | 전기 |  |  | kWh |  | 4797000 |  | 1098.513
|  |  | 합계 | [6 empty] | 1387.393
2024 |  |  | 지역난방 |  |  | Gcal |  | 2966.1 |  | 296.61
|  |  | 전기 |  |  | kWh |  | 4623203 |  | 1058.7135
|  |  | 합계 | [6 empty] | 1355.3235
2025 |  |  | 지역난방 |  |  | Gcal |  | 3010.9 |  | 301.09
|  |  | 전기 |  |  | kWh |  | 4899723 |  | 1122.0366
|  |  | 합계 | [6 empty] | 1423.1266
구분 |  |  |  | 지역난방 (Gcal)
|  |  |  | 2023 |  |  |  |  | 2024 |  | 2025
1월 |  |  |  | 629.6 |  |  |  |  | 557.5 |  | 719.6
2월 |  |  |  | 507.7 |  |  |  |  | 488.2 |  | 500.7
3월 |  |  |  | 352.4 |  |  |  |  | 362.9 |  | 332.7
4월 |  |  |  | 217.4 |  |  |  |  | 218.6 |  | 172.6
5월 |  |  |  | 88.4 |  |  |  |  | 93.8 |  | 118.2
6월 |  |  |  | 52.4 |  |  |  |  | 51.9 |  | 61.8
7월 |  |  |  | 38.2 |  |  |  |  | 47.6 |  | 41.8
8월 |  |  |  | 27.8 |  |  |  |  | 47.6 |  | 33.3
9월 |  |  |  | 40.6 |  |  |  |  | 52.6 |  | 49.1
10월 |  |  |  | 86.9 |  |  |  |  | 136.8 |  | 111.2
11월 |  |  |  | 308.2 |  |  |  |  | 314.5 |  | 299.8
12월 |  |  |  | 539.2 |  |  |  |  | 594.1 |  | 570.1
합계 |  |  |  | 2888.8 |  |  |  |  | 2966.1 |  | 3010.9
구분 |  |  |  | 전기 사용량 (kWh)
|  |  |  | 2023 |  |  |  |  | 2024 |  | 2025
1월 |  |  |  | 444348 |  |  |  |  | 405540 |  | 444670
2월 |  |  |  | 377568 |  |  |  |  | 377498 |  | 364760
3월 |  |  |  | 365184 |  |  |  |  | 356040 |  | 347371
4월 |  |  |  | 323712 |  |  |  |  | 309636 |  | 314046
5월 |  |  |  | 331668 |  |  |  |  | 312377 |  | 339601
6월 |  |  |  | 368820 |  |  |  |  | 395920 |  | 396792
7월 |  |  |  | 504072 |  |  |  |  | 441909 |  | 643997
8월 |  |  |  | 611604 |  |  |  |  | 575612 |  | 573888
9월 |  |  |  | 396576 |  |  |  |  | 384088 |  | 395060
10월 |  |  |  | 327672 |  |  |  |  | 318968 |  | 346201
11월 |  |  |  | 336096 |  |  |  |  | 335328 |  | 332215
12월 |  |  |  | 409680 |  |  |  |  | 410287 |  | 401122
합계 |  |  |  | 4797000 |  |  |  |  | 4623203 |  | 4899723
|  | 2 |  |  | 에너지원별 1차 에너지 사용량 분석
구분 |  |  |  | 2023 |  |  |  |  | 2024 |  | 2025
에너지원별 사용 비율
연면적(m2) |  |  |  | 104527
지역난방(kWh/m2) |  |  |  | 32.1359 |  |  | 41.18% |  | 32.9958 | 42.73% | 33.4942 |  | 41.68%
전기(kWh/m2) |  |  |  | 45.8924 |  |  | 58.82% |  | 44.2297 | 57.27% | 46.8752 |  | 58.32%
합계(kWh/m2) |  |  |  | 78.0284 |  |  |  |  | 77.2256 |  | 80.3694
분석결과 |  |  |  | - | 연도별 에너지 사용량은 공급처 고지 기준
|  |  |  | - | 2023년 에너지원별 1차 에너지 사용량 지역난방 41.7% 전기 58.3%
|  |  |  | - | 2023년 연간 TOE 지역난방 301 전기 1,034
|  |  |  | - | 1차 에너지 사용량은 2023년에 80.4 kWh/m2으로 가장 높음.
|  | 3 |  |  | 에너지사용량 분석 결과
- | 에너지원별 전체 1차 에너지 사용량은 2021년 지역난방 41.2%, 전기 58.8%, 2022년
지역난방 42.7%, 전기 57.3%, 2023년 지역난방 41.7%, 전기 58.3% 사용현황을 보임.
- | 2021~2023년 공통적으로 전기 사용량이 지역난방 사용량보다 많음.
- | 지역난방은 난방기간인 1월과 12월에, 전기는 냉방기간인 7, 8월에 Peak 사용량을 보임.
- | 전기 및 지역난방 사용량의 경우 현저한 변화는 나타나지 않음.
|  | 4 |  |  | 효율적인 에너지 사용을 위한 설비운용 방법
1. 에너지 기준년 설정 운용 2025년도의 에너지 사용 패턴을 분석하여 기준으로 설정합니다. - 계절별 : 난방과 급탕 공급 기준을 설정. - 시간별 : 하루 중 시간대별 공급체계와 기준을 설정 - 원단위 : 계절별, 월별, 기타 관리하고 싶은 항목 등으로 원단위, 기준을 설정 - 전력 에너지 경우 피크 타임 전략 수립 - 에너지 효율 관리 : 사용실태 분석 - 전력에너지 : 전등관리 철저 (필요한 곳에 필요한 때만 점등) - 동절기, 하절기 에너지 절약 실시 2. 에너지 절약 관리 설정 운용 - 기계설비 유지관리 점검 기준에 의한 점검 철저 - 점검시 발견된 이상 및 문제점 즉시 보수 정비 실시 - 예비 기계설비(펌프 등)가 있는경우 순차적 순환 가동 실시 - 급배기 휀 가동을 최적화하여 가동을 최소화

## VI. 에너지사용량검토-지역난방(kWh)
VI. 에너지 사용량 검토
|  | 1 |  |  | 총 에너지 사용량 분석
년도 |  |  | 종류 |  |  | 단위 |  | 총 사용량 |  | TOE/년 |  | 비고
2023 |  |  | 지역난방 |  |  | kWh |  | 181000 |  | 15.566
|  |  | 전기 |  |  | kWh |  | 2102289 |  | 481.4242
|  |  | 합계 | [6 empty] | 496.9902
2024 |  |  | 지역난방 |  |  | kWh |  | 180750 |  | 15.5445
|  |  | 전기 |  |  | kWh |  | 2651291 |  | 607.1456
|  |  | 합계 | [6 empty] | 622.6901
2025 |  |  | 지역난방 |  |  | kWh |  | 185000 |  | 15.91
|  |  | 전기 |  |  | kWh |  | 3000217 |  | 687.0497 |  |  |  | 1 | TOE =
|  |  | 합계 | [6 empty] | 702.9597 |  |  |  |  | 11627.907 | kW
[15 empty] | 10000000 | kcal
구분 |  |  |  | 지역난방 (kWh) | [9 empty] | 1 | kW =
|  |  |  | 2023 |  |  |  |  | 2024 |  | 2025 |  |  |  | 860 | kcal
1월 |  |  |  | 19000 |  |  |  |  | 19500 |  | 20000 |  |  |  | 8.6e-05 | TOE
2월 |  |  |  | 18000 |  |  |  |  | 20000 |  | 21000
3월 |  |  |  | 17000 |  |  |  |  | 16500 |  | 19500
4월 |  |  |  | 15000 |  |  |  |  | 15500 |  | 15000
5월 |  |  |  | 14000 |  |  |  |  | 13500 |  | 12000
6월 |  |  |  | 13000 |  |  |  |  | 14000 |  | 11000
7월 |  |  |  | 12000 |  |  |  |  | 13000 |  | 10000
8월 |  |  |  | 11000 |  |  |  |  | 11250 |  | 11500
9월 |  |  |  | 12000 |  |  |  |  | 10000 |  | 13000
10월 |  |  |  | 15000 |  |  |  |  | 13000 |  | 15500
11월 |  |  |  | 17000 |  |  |  |  | 15000 |  | 16500
12월 |  |  |  | 18000 |  |  |  |  | 19500 |  | 20000
합계 |  |  |  | 181000 |  |  |  |  | 180750 |  | 185000
구분 |  |  |  | 전기 사용량 (kWh)
|  |  |  | 2023 |  |  |  |  | 2024 |  | 2025
1월 |  |  |  | 153000 |  |  |  |  | 244038 |  | 260630
2월 |  |  |  | 165230 |  |  |  |  | 184231 |  | 230540
3월 |  |  |  | 187563 |  |  |  |  | 187510 |  | 231771
4월 |  |  |  | 175000 |  |  |  |  | 174352 |  | 197525
5월 |  |  |  | 176253 |  |  |  |  | 187556 |  | 205613
6월 |  |  |  | 182356 |  |  |  |  | 202881 |  | 247541
7월 |  |  |  | 195065 |  |  |  |  | 287749 |  | 341959
8월 |  |  |  | 189500 |  |  |  |  | 283960 |  | 335813
9월 |  |  |  | 176523 |  |  |  |  | 223541 |  | 244482
10월 |  |  |  | 143331 |  |  |  |  | 219725 |  | 219391
11월 |  |  |  | 156534 |  |  |  |  | 214226 |  | 217004
12월 |  |  |  | 201934 |  |  |  |  | 241522 |  | 267948
합계 |  |  |  | 2102289 |  |  |  |  | 2651291 |  | 3000217
|  | 2 |  |  | 에너지원별 1차 에너지 사용량 분석
구분 |  |  |  | 2023 |  |  |  |  | 2024 |  | 2025
에너지원별 사용 비율
연면적(m2) |  |  |  | 112582.94
지역난방(kWh/m2) |  |  |  | 1.6077 |  |  | 7.927% |  | 1.6055 | 6.382% | 1.6432 |  | 5.808%
전기(kWh/m2) |  |  |  | 18.6732 |  |  | 92.07% |  | 23.5497 | 93.62% | 26.6489 |  | 94.19%
합계(kWh/m2) |  |  |  | 20.281 |  |  |  |  | 25.1552 |  | 28.2922
분석결과 |  |  |  | - | 연도별 에너지 사용량은 공급처 고지 기준
|  |  |  | - | 2023년 에너지원별 1차 에너지 사용량 지역난방 5.8% 전기 94.2%
|  |  |  | - | 2023년 연간 TOE 지역난방 15.9 전기 633
|  |  |  | - | 1차 에너지 사용량은 2022년에 28.3 kWh/m2으로 가장 높음.
|  | 3 |  |  | 에너지사용량 분석 결과
- | 에너지원별 전체 1차 에너지 사용량은 2021년 지역난방 41.2%, 전기 58.8%, 2022년
지역난방 42.7%, 전기 57.3%, 2023년 지역난방 41.7%, 전기 58.3% 사용현황을 보임.
- | 2021~2023년 공통적으로 전기 사용량이 지역난방 사용량보다 많음.
- | 지역난방은 난방기간인 1월과 12월에, 전기는 냉방기간인 7, 8월에 Peak 사용량을 보임.
- | 전기 및 지역난방 사용량의 경우 현저한 변화는 나타나지 않음.
|  | 4 |  |  | 효율적인 에너지 사용을 위한 설비운용 방법
1. 에너지 기준년 설정 운용 2025년도의 에너지 사용 패턴을 분석하여 기준으로 설정합니다. - 계절별 : 난방과 급탕 공급 기준을 설정. - 시간별 : 하루 중 시간대별 공급체계와 기준을 설정 - 원단위 : 계절별, 월별, 기타 관리하고 싶은 항목 등으로 원단위, 기준을 설정 - 전력 에너지 경우 피크 타임 전략 수립 - 에너지 효율 관리 : 사용실태 분석 - 전력에너지 : 전등관리 철저 (필요한 곳에 필요한 때만 점등) - 동절기, 하절기 에너지 절약 실시 2. 에너지 절약 관리 설정 운용 - 기계설비 유지관리 점검 기준에 의한 점검 철저 - 점검시 발견된 이상 및 문제점 즉시 보수 정비 실시 - 예비 기계설비(펌프 등)가 있는경우 순차적 순환 가동 실시 - 급배기 휀 가동을 최적화하여 가동을 최소화

## VI. 에너지사용량검토-도시가스(Nm3)
VI. 에너지 사용량 검토
|  | 1 |  |  | 총 에너지 사용량 분석
년도 |  |  | 종류 |  |  | 단위 |  | 총 사용량 |  | TOE/년 |  | 비고
2023 |  |  | 도시가스 |  |  | Nm3 |  | 785854 |  | 808.6438
|  |  | 전기 |  |  | kWh |  | 18718992 |  | 4286.6492
|  |  | 합계 | [6 empty] | 5095.2929
2024 |  |  | 도시가스 |  |  | Nm3 |  | 693621 |  | 713.736
|  |  | 전기 |  |  | kWh |  | 17218080 |  | 3942.9403
|  |  | 합계 | [6 empty] | 4656.6763
2025 |  |  | 도시가스 |  |  | Nm3 |  | 775771 |  | 798.2684
|  |  | 전기 |  |  | kWh |  | 18042336 |  | 4131.6949
|  |  | 합계 | [6 empty] | 4929.9633
구분 |  |  |  | 도시가스 (Nm3)
|  |  |  | 2023 |  |  |  |  | 2024 |  | 2025
1월 |  |  |  | 71223 |  |  |  |  | 56053 |  | 54719
2월 |  |  |  | 64468 |  |  |  |  | 53809 |  | 57605
3월 |  |  |  | 52832 |  |  |  |  | 50327 |  | 58815
4월 |  |  |  | 58716 |  |  |  |  | 53263 |  | 56581
5월 |  |  |  | 62273 |  |  |  |  | 46901 |  | 45192
6월 |  |  |  | 58563 |  |  |  |  | 74893 |  | 77868
7월 |  |  |  | 92597 |  |  |  |  | 89576 |  | 83821
8월 |  |  |  | 59996 |  |  |  |  | 44077 |  | 70113
9월 |  |  |  | 67806 |  |  |  |  | 67988 |  | 75093
10월 |  |  |  | 81505 |  |  |  |  | 45486 |  | 62708
11월 |  |  |  | 59548 |  |  |  |  | 51897 |  | 68003
12월 |  |  |  | 56327 |  |  |  |  | 59351 |  | 65253
합계 |  |  |  | 785854 |  |  |  |  | 693621 |  | 775771
구분 |  |  |  | 전기 사용량 (kWh)
|  |  |  | 2023 |  |  |  |  | 2024 |  | 2025
1월 |  |  |  | 1375056 |  |  |  |  | 1215792 |  | 1211472
2월 |  |  |  | 1157184 |  |  |  |  | 1242216 |  | 1032552
3월 |  |  |  | 1394064 |  |  |  |  | 1361664 |  | 1238760
4월 |  |  |  | 1479096 |  |  |  |  | 1284480 |  | 1388640
5월 |  |  |  | 1636920 |  |  |  |  | 1397880 |  | 1434624
6월 |  |  |  | 1702872 |  |  |  |  | 1732104 |  | 1804032
7월 |  |  |  | 2010528 |  |  |  |  | 1841184 |  | 2013696
8월 |  |  |  | 1859976 |  |  |  |  | 1657512 |  | 1834368
9월 |  |  |  | 1752840 |  |  |  |  | 1595304 |  | 1761024
10월 |  |  |  | 1699920 |  |  |  |  | 1414512 |  | 1639488
11월 |  |  |  | 1412712 |  |  |  |  | 1296216 |  | 1424448
12월 |  |  |  | 1237824 |  |  |  |  | 1179216 |  | 1259232
합계 |  |  |  | 18718992 |  |  |  |  | 17218080 |  | 18042336
|  | 2 |  |  | 에너지원별 1차 에너지 사용량 분석
구분 |  |  |  | 2023 |  |  |  |  | 2024 |  | 2025
에너지원별 사용 비율
연면적(m2) |  |  |  | 25316.2
도시가스(kWh/m2) |  |  |  | 371.4157 |  |  | 33.44% |  | 327.8239 | 32.52% | 366.6502 |  | 33.97%
전기(kWh/m2) |  |  |  | 739.4077 |  |  | 66.56% |  | 680.121 | 67.48% | 712.6795 |  | 66.03%
합계(kWh/m2) |  |  |  | 1110.8234 |  |  |  |  | 1007.9449 |  | 1079.3297
분석결과 |  |  |  | - | 연도별 에너지 사용량은 공급처 고지 기준
|  |  |  | - | 2021년 에너지원별 1차 에너지 사용량 도시가스 33.4% 전기 66.6%
|  |  |  | - | 2021년 연간 TOE 도시가스 809 전기 3,950
|  |  |  | - | 1차 에너지 사용량은 2021년에 1,110.8 kWh/m2으로 가장 높음.
|  | 3 |  |  | 에너지사용량 분석 결과
- | 에너지원별 전체 1차 에너지 사용량은 2021년 도시가스 33.4%, 전기 66.6%, 2022년
도시가스 32.5%, 전기 67.5%, 2023년 도시가스 34%, 전기 66% 사용현황을 보임.
- | 2021~2023년 공통적으로 전기 사용량이 도시가스 사용량보다 많음.
- | 도시가스와 전기는 냉방기간인 6, 7, 8월에 Peak 사용량을 보임.
- | 전기 및 도시가스 사용량의 경우 현저한 변화는 나타나지 않음.
|  | 4 |  |  | 효율적인 에너지 사용을 위한 설비운용 방법
1. 에너지 기준년 설정 운용 2025년도의 에너지 사용 패턴을 분석하여 기준으로 설정합니다. - 계절별 : 난방과 급탕 공급 기준을 설정. - 시간별 : 하루 중 시간대별 공급체계와 기준을 설정 - 원단위 : 계절별, 월별, 기타 관리하고 싶은 항목 등으로 원단위, 기준을 설정 - 전력 에너지 경우 피크 타임 전략 수립 - 에너지 효율 관리 : 사용실태 분석 - 전력에너지 : 전등관리 철저 (필요한 곳에 필요한 때만 점등) - 동절기, 하절기 에너지 절약 실시 2. 에너지 절약 관리 설정 운용 - 기계설비 유지관리 점검 기준에 의한 점검 철저 - 점검시 발견된 이상 및 문제점 즉시 보수 정비 실시 - 예비 기계설비(펌프 등)가 있는경우 순차적 순환 가동 실시 - 급배기 휀 가동을 최적화하여 가동을 최소화

## VI. 에너지사용량검토-LPG(kg)
VI. 에너지 사용량 검토
|  | 1 |  |  | 총 에너지 사용량 분석
년도 |  |  | 종류 |  |  | 단위 |  | 총 사용량 |  | TOE/년 |  | 비고
2023 |  |  | LPG |  |  | kg |  | 785854 |  | 946.1682
|  |  | 전기 |  |  | kWh |  | 18718992 |  | 4286.6492
|  |  | 합계 | [6 empty] | 5232.8174
2024 |  |  | LPG |  |  | kg |  | 693621 |  | 835.1197
|  |  | 전기 |  |  | kWh |  | 17218080 |  | 3942.9403
|  |  | 합계 | [6 empty] | 4778.06
2025 |  |  | LPG |  |  | kg |  | 775771 |  | 934.0283
|  |  | 전기 |  |  | kWh |  | 18042336 |  | 4131.6949
|  |  | 합계 | [6 empty] | 5065.7232
구분 |  |  |  | LPG (kg)
|  |  |  | 2023 |  |  |  |  | 2024 |  | 2025
1월 |  |  |  | 71223 |  |  |  |  | 56053 |  | 54719
2월 |  |  |  | 64468 |  |  |  |  | 53809 |  | 57605
3월 |  |  |  | 52832 |  |  |  |  | 50327 |  | 58815
4월 |  |  |  | 58716 |  |  |  |  | 53263 |  | 56581
5월 |  |  |  | 62273 |  |  |  |  | 46901 |  | 45192
6월 |  |  |  | 58563 |  |  |  |  | 74893 |  | 77868
7월 |  |  |  | 92597 |  |  |  |  | 89576 |  | 83821
8월 |  |  |  | 59996 |  |  |  |  | 44077 |  | 70113
9월 |  |  |  | 67806 |  |  |  |  | 67988 |  | 75093
10월 |  |  |  | 81505 |  |  |  |  | 45486 |  | 62708
11월 |  |  |  | 59548 |  |  |  |  | 51897 |  | 68003
12월 |  |  |  | 56327 |  |  |  |  | 59351 |  | 65253
합계 |  |  |  | 785854 |  |  |  |  | 693621 |  | 775771
구분 |  |  |  | 전기 사용량 (kWh)
|  |  |  | 2023 |  |  |  |  | 2024 |  | 2025
1월 |  |  |  | 1375056 |  |  |  |  | 1215792 |  | 1211472
2월 |  |  |  | 1157184 |  |  |  |  | 1242216 |  | 1032552
3월 |  |  |  | 1394064 |  |  |  |  | 1361664 |  | 1238760
4월 |  |  |  | 1479096 |  |  |  |  | 1284480 |  | 1388640
5월 |  |  |  | 1636920 |  |  |  |  | 1397880 |  | 1434624
6월 |  |  |  | 1702872 |  |  |  |  | 1732104 |  | 1804032
7월 |  |  |  | 2010528 |  |  |  |  | 1841184 |  | 2013696
8월 |  |  |  | 1859976 |  |  |  |  | 1657512 |  | 1834368
9월 |  |  |  | 1752840 |  |  |  |  | 1595304 |  | 1761024
10월 |  |  |  | 1699920 |  |  |  |  | 1414512 |  | 1639488
11월 |  |  |  | 1412712 |  |  |  |  | 1296216 |  | 1424448
12월 |  |  |  | 1237824 |  |  |  |  | 1179216 |  | 1259232
합계 |  |  |  | 18718992 |  |  |  |  | 17218080 |  | 18042336
|  | 2 |  |  | 에너지원별 1차 에너지 사용량 분석
구분 |  |  |  | 2023 |  |  |  |  | 2024 |  | 2025
에너지원별 사용 비율
연면적(m2) |  |  |  | 25316.2
LPG(kWh/m2) |  |  |  | 434.6 |  |  | 37% |  | 383.6 | 36.1% | 429 |  | 37.6%
전기(kWh/m2) |  |  |  | 739.4077 |  |  | 62.98% |  | 680.121 | 63.94% | 712.6795 |  | 62.42%
합계(kWh/m2) |  |  |  | 1174.0077 |  |  |  |  | 1063.721 |  | 1141.6795
분석결과 |  |  |  | - | 연도별 에너지 사용량은 공급처 고지 기준
|  |  |  | - | 2021년 에너지원별 1차 에너지 사용량 LPG 33.4% 전기 66.6%
|  |  |  | - | 2021년 연간 TOE LPG 809 전기 3,950
|  |  |  | - | 1차 에너지 사용량은 2021년에 1,110.8 kWh/m2으로 가장 높음.
|  | 3 |  |  | 에너지사용량 분석 결과
- | 에너지원별 전체 1차 에너지 사용량은 2021년 LPG 33.4%, 전기 66.6%, 2022년
LPG 32.5%, 전기 67.5%, 2023년 LPG 34%, 전기 66% 사용현황을 보임.
- | 2021~2023년 공통적으로 전기 사용량이 LPG 사용량보다 많음.
- | LPG와 전기는 냉방기간인 6, 7, 8월에 Peak 사용량을 보임.
- | 전기 및 LPG 사용량의 경우 현저한 변화는 나타나지 않음.
|  | 4 |  |  | 효율적인 에너지 사용을 위한 설비운용 방법
1. 에너지 기준년 설정 운용 2025년도의 에너지 사용 패턴을 분석하여 기준으로 설정합니다. - 계절별 : 난방과 급탕 공급 기준을 설정. - 시간별 : 하루 중 시간대별 공급체계와 기준을 설정 - 원단위 : 계절별, 월별, 기타 관리하고 싶은 항목 등으로 원단위, 기준을 설정 - 전력 에너지 경우 피크 타임 전략 수립 - 에너지 효율 관리 : 사용실태 분석 - 전력에너지 : 전등관리 철저 (필요한 곳에 필요한 때만 점등) - 동절기, 하절기 에너지 절약 실시 2. 에너지 절약 관리 설정 운용 - 기계설비 유지관리 점검 기준에 의한 점검 철저 - 점검시 발견된 이상 및 문제점 즉시 보수 정비 실시 - 예비 기계설비(펌프 등)가 있는경우 순차적 순환 가동 실시 - 급배기 휀 가동을 최적화하여 가동을 최소화

## VI. 에너지사용량검토-도시가스(MJ)
VI. 에너지 사용량 검토
|  | 1 |  |  | 총 에너지 사용량 분석
년도 |  |  | 종류 |  |  | 단위 |  | 총 사용량 |  | TOE/년 |  | 비고
2023 |  |  | 도시가스 |  |  | MJ |  | 785854 |  | 18.762
|  |  | 전기 |  |  | kWh |  | 18718992 |  | 4286.6492
|  |  | 합계 | [6 empty] | 4305.4112
2024 |  |  | 도시가스 |  |  | MJ |  | 693621 |  | 16.56
|  |  | 전기 |  |  | kWh |  | 17218080 |  | 3942.9403 |  |  |  | ※ 도시가스
|  |  | 합계 | [6 empty] | 3959.5003 |  |  |  | 1 | Nm3 = |  | 10290 | kcal
2025 |  |  | 도시가스 |  |  | MJ |  | 775771 |  | 18.5213 |  |  |  | 1 | kW = |  | 3.6 | MJ = | 860 | kcal
|  |  | 전기 |  |  | kWh |  | 18042336 |  | 4131.6949 |  |  |  | 1 | MJ = |  | 0.27778 | kW = | 238.8889 | kcal = | 0.023216 | Nm3
|  |  | 합계 | [6 empty] | 4150.2163 | [5 empty] | = | 2.3875e-05 |  | TOE
구분 |  |  |  | 도시가스 (MJ)
|  |  |  | 2023 |  |  |  |  | 2024 |  | 2025
1월 |  |  |  | 71223 |  |  |  |  | 56053 |  | 54719
2월 |  |  |  | 64468 |  |  |  |  | 53809 |  | 57605
3월 |  |  |  | 52832 |  |  |  |  | 50327 |  | 58815
4월 |  |  |  | 58716 |  |  |  |  | 53263 |  | 56581
5월 |  |  |  | 62273 |  |  |  |  | 46901 |  | 45192
6월 |  |  |  | 58563 |  |  |  |  | 74893 |  | 77868
7월 |  |  |  | 92597 |  |  |  |  | 89576 |  | 83821
8월 |  |  |  | 59996 |  |  |  |  | 44077 |  | 70113
9월 |  |  |  | 67806 |  |  |  |  | 67988 |  | 75093
10월 |  |  |  | 81505 |  |  |  |  | 45486 |  | 62708
11월 |  |  |  | 59548 |  |  |  |  | 51897 |  | 68003
12월 |  |  |  | 56327 |  |  |  |  | 59351 |  | 65253
합계 |  |  |  | 785854 |  |  |  |  | 693621 |  | 775771
구분 |  |  |  | 전기 사용량 (kWh)
|  |  |  | 2023 |  |  |  |  | 2024 |  | 2025
1월 |  |  |  | 1375056 |  |  |  |  | 1215792 |  | 1211472
2월 |  |  |  | 1157184 |  |  |  |  | 1242216 |  | 1032552
3월 |  |  |  | 1394064 |  |  |  |  | 1361664 |  | 1238760
4월 |  |  |  | 1479096 |  |  |  |  | 1284480 |  | 1388640
5월 |  |  |  | 1636920 |  |  |  |  | 1397880 |  | 1434624
6월 |  |  |  | 1702872 |  |  |  |  | 1732104 |  | 1804032
7월 |  |  |  | 2010528 |  |  |  |  | 1841184 |  | 2013696
8월 |  |  |  | 1859976 |  |  |  |  | 1657512 |  | 1834368
9월 |  |  |  | 1752840 |  |  |  |  | 1595304 |  | 1761024
10월 |  |  |  | 1699920 |  |  |  |  | 1414512 |  | 1639488
11월 |  |  |  | 1412712 |  |  |  |  | 1296216 |  | 1424448
12월 |  |  |  | 1237824 |  |  |  |  | 1179216 |  | 1259232
합계 |  |  |  | 18718992 |  |  |  |  | 17218080 |  | 18042336
|  | 2 |  |  | 에너지원별 1차 에너지 사용량 분석
구분 |  |  |  | 2023 |  |  |  |  | 2024 |  | 2025
에너지원별 사용 비율
연면적(m2) |  |  |  | 25316.2
도시가스(kWh/m2) |  |  |  | 8.6295 |  |  | 1.154% |  | 7.6167 | 1.108% | 8.5188 |  | 1.181%
전기(kWh/m2) |  |  |  | 739.4077 |  |  | 98.85% |  | 680.121 | 98.89% | 712.6795 |  | 98.82%
합계(kWh/m2) |  |  |  | 748.0372 |  |  |  |  | 687.7378 |  | 721.1983
분석결과 |  |  |  | - | 연도별 에너지 사용량은 공급처 고지 기준
|  |  |  | - | 2019년 에너지원별 1차 에너지 사용량 도시가스 1.2% 전기 98.8%
|  |  |  | - | 2019년 연간 TOE 도시가스 19 전기 3,950
|  |  |  | - | 1차 에너지 사용량은 2019년에 748 kWh/m2으로 가장 높음.
|  | 3 |  |  | 에너지사용량 분석 결과
- | 에너지원별 전체 1차 에너지 사용량은 2019년 도시가스 1.2%, 전기 98.8%, 2020년
도시가스 1.1%, 전기 98.9%, 2021년 도시가스 1.2%, 전기 98.8% 사용현황을 보임.
- | 2019~2021년 공통적으로 전기 사용량이 도시가스 사용량보다 많음.
- | 도시가스와 전기는 냉방기간인 6, 7, 8월에 Peak 사용량을 보임.
- | 전기 및 도시가스 사용량의 경우 현저한 변화는 나타나지 않음.
|  | 4 |  |  | 효율적인 에너지 사용을 위한 설비운용 방법
1. 에너지 기준년 설정 운용 2025년도의 에너지 사용 패턴을 분석하여 기준으로 설정합니다. - 계절별 : 난방과 급탕 공급 기준을 설정. - 시간별 : 하루 중 시간대별 공급체계와 기준을 설정 - 원단위 : 계절별, 월별, 기타 관리하고 싶은 항목 등으로 원단위, 기준을 설정 - 전력 에너지 경우 피크 타임 전략 수립 - 에너지 효율 관리 : 사용실태 분석 - 전력에너지 : 전등관리 철저 (필요한 곳에 필요한 때만 점등) - 동절기, 하절기 에너지 절약 실시 2. 에너지 절약 관리 설정 운용 - 기계설비 유지관리 점검 기준에 의한 점검 철저 - 점검시 발견된 이상 및 문제점 즉시 보수 정비 실시 - 예비 기계설비(펌프 등)가 있는경우 순차적 순환 가동 실시 - 급배기 휀 가동을 최적화하여 가동을 최소화
Note on AE16: 도시가스(LNG) 1 Nm3 = 43.1 MJ = 10,290 kcal = 1.029 x 10^-3 toe 1MJ = 1.029 x 10^-3 / 43.1 toe = 0.00002387 toe