## 정보입력
정보입력
건물명 | 오산원당초
점검 투입 기간 | 2026 | 3 | 2 | ~ | 2026 | 3 | 10 | 계획검토 + 시스템검토 + 현장 성능점검 + 보고서 작성
건물개요 | 연 면 적 ( ㎡ ) |  |  | 35000 |  |  |  | 오피스텔,빌딩,공장등 공동주택제외한 건물
| 세대수 (세대) | [6 empty] | 공동주택(아파트)만 해당
경과년수산정 | 준공일 |  | 작업일 |  | 경과년수
| 2000-05-01 |  | 2024-01-02 |  | 23.6694

## 소목차표지
CHAPTER I. 기계설비 성능점검 계획서

## 소목차
CHAPTER I. 목 차
성능점검 수행 목적
성능점검 수행 범위
성능점검 투입인원 산정 및 담당업무
투입기간
분야별 인력 투입 계획
투입인력 산정표
투입인력 산정기준
성능점검대상 기계설비의 수량
성능점검대상 기계설비의 현황
기계설비 성능점검 계획
성능점검 장비현황
성능점검 중 안전확보 방안
성능점검 중 품질관리 방안
1
2
3
4
7
10
11
5
6
8
9
12
13

## 1~3. 수행목적...-24.08.26
|  | 1 | 수행목적
기계설비법 제17조 2항에 따라 오산원당초 건축물의 기계설비 전반의 체계적인 성능점검을 시행하여 그 결과를 바탕으로 성능개선 계획을 수립하고 전문적인 기계설비 유지관리를 통하여 기계설비의 수명을 연장하고 안전 및 성능을 확보하는 데 있다.
|  | 2 | 수행범위 : 오산원당초 기계설비
가. 점검대상 및 내용 확인
나. 설계도서 및 운전자료, 보수이력등 기초자료 수집
다. 현장확인 및 문제점 협의(인터뷰 등)
라. 성능점검 계획 수립
마. 성능점검
바. 성능점검 결과보고서 작성 및 성능개선 계획 수립
|  | 3 | 성능점검 투입인원 산정 및 담당업무
구 분 |  |  |  | 투입인원 (인) | 업무 내용
특급 책임기계설비유지관리자 |  |  |  | 14 | - 성능점검 및 개선방안 제안
- 기계설비 성능점검 계획수립 및 시스템 검토
- 성능점검결과보고서 작성 및 확인
고급 책임기계설비유지관리자 |  |  |  | 18 | - 기계설비 성능점검 수행
- 현장조사 및 자료수집
- 점검결과 기록
중급 책임기계설비유지관리자 |  |  |  | 16 | - 기계설비 성능점검 수행
- 현장조사 및 자료수집
- 점검결과 기록
※ 기술등급별 업무내용은 조정될 수 있음

## 4~5. 분야별인력투입계획-24.01.24
| 4 |  | 투입기간
2026년 3월 2일 부터 2026년 3월 10일 까지
| 5 |  | 분야별 인력 투입 계획
※ 본문 중 빨간색 표시 부분 수정 후 폰트 칼라 검정색으로 설정요!
구분 |  | 월 일 투입인원 |  |  | 착수일(D)로부터 | [14 empty] | 합계
[5 empty] | -15 | -14 | -13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 |  | 지우면 안됨
계획 검토 |  | 특급유지 관리자 |  | 1 | [15 empty] | 7 | <= OK!
시스템 검토 |  | 특급유지 관리자 |  | 1 | [15 empty] | 7 | <= OK!
구분 |  | 월 일 투입인원 |  |  | 착수일(D)로부터 | [14 empty] | 합계
[5 empty] | D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 지우면 안됨
현장성능 점검 |  | 특급+고급 관리자 |  | 3 | [15 empty] | 3 | <= OK!
구분 |  | 월 일 투입인원 |  |  | 착수일(D)로부터 | [14 empty] | 합계
[5 empty] | D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 지우면 안됨
보고서 작성 |  | 특급유지 관리자 |  | 2 | [15 empty] | 10 | <= OK!
투입인원 (인) | [19 empty] | 27 | 투입인원 합계 확인요망!!! [3] 성능점검 투입인원 산정 및 담당업무의 합계 인원(48명)과 불일치

## 6.투입인력산정표-24.01.24
| 6 |  | 성능점검 투입인력 산정표
점 검 대 상 |  |  | 기준인원(인) |  |  | 기계설비 점검수량 |  | 조정계수 |  | 성능점검인원
|  |  | 특급 | 고급 | 중급 | 단위 | 수량 | 연면적/세대수 | 경과년수 | 특급 | 고급 | 중급
성능검토 및 계획수립 |  |  | 3.58 | 0 | 0 | 식 | 1 | 1.4 | - | 5.012 | 0 | 0 | [표2] 연면적, 세대수, 경과년수에 따른 조정계수
시스템검토 |  |  | 3.58 | 0 | 0 | 식 | 1 | 1.4 | - | 5.012 | 0 | 0 | 세대수(공동주택)에 따른조정 |  | 연면적(건물)에 따른 조정 |  | 기계설비경과 연수에 따른조정
열원 및 냉난방 설비 |  | 냉동기 | 0.13 | 0.28 | 0.16 | 대 | 0 | - | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 세대수(세대) | 조정계수 | 연면적(㎡)이상 | 조정계수 | 경과년수(년) | 조정계수
|  | 냉각탑 | 0.1 | 0.25 | 0.17 | 대 | 0 | - | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | 축열조 | 0.1 | 0.27 | 0.17 | 대 | 0 | - | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0.2 | 10000 | 1 | 5.01 | 1.05
|  | 보일러 | 0.1 | 0.28 | 0.19 | 대 | 0 | - | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 501 | 0.2 | 15000.01 | 1.1 | 10.01 | 1.09
|  | 열교환기 | 0.04 | 0.16 | 0.11 | 대 | 5 | - | 1.18 | 0.236 | 0.944 | 0.649 | 1001 | 0.4 | 30000.01 | 1.4 | 15.01 | 1.14
|  | 팽창탱크 | 0.02 | 0.16 | 0.07 | 대 | 11 | - | 1.18 | 0.2596 | 2.0768 | 0.9086 | 2001 | 0.6 | 60000.01 | 1.8 | 20.01 | 1.18
|  | 펌프 | 0.1 | 0.21 | 0.13 | 대 | 6 | - | 1.18 | 0.708 | 1.4868 | 0.9204 | 2501 | 0.8 | 100000.01 | 2 | 25.01 | 1.2
|  | 신재생에너지 | 0.09 | 0.23 | 0.09 | 대 | 0 | - | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 3001 | 1 | 200000.01 | 2.5
|  | 패키지에어컨 | 0.04 | 0.11 | 0.17 | 대 | 5 | - | 1.18 | 0.236 | 0.649 | 1.003 | ※ 300세대 ~ 500세대는 중앙집중식(지역난방 포함) 난방방식 일 경우
|  | 항온항습기 | 0.08 | 0.16 | 0.18 | 대 | 0 | - | 1.18 | 0 | 0 | 0
공기조화설비 |  | 공기조화기 | 0.04 | 0.18 | 0.11 | 대 | 0 | - | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 산출된 조정계수
|  | 팬코일유닛 | 0.04 | 0.11 | 0.13 | 대 | 0 | - | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 세대수 조정계수 |  | 0
환기설비 |  | 환기설비 | 0.04 | 0.11 | 0.13 | 대 | 11 | - | 1.18 | 0.5192 | 1.4278 | 1.6874 | 연면적 조정계수 |  | 1.4
|  | 필터 | 0.04 | 0.1 | 0.1 | 대 | 0 | - | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 경과년수 조정계수 |  | 1.18
위생기구설비 |  |  | 0.04 | 0.35 | 0.2 | 식 | 1 | 1.4 | - | 0.056 | 0.49 | 0.28
급수·급탕설비 |  | 급수·급탕설비 | 0.04 | 0.23 | 0.1 | 식 | 1 | 1.4 | - | 0.056 | 0.322 | 0.14 | 조정계수 | 세대수(공동주택) / 연면적(건축물), 법정기준 |  |  | 1.4 | 반드시 해당하는 조정계수 선택
|  | 고·저수조 | 0.04 | 0.21 | 0.13 | 식 | 1 | 1.4 | - | 0.056 | 0.294 | 0.182
오·배수 통기 및 우수배수설비 |  |  | 0.04 | 0.29 | 0.17 | 식 | 1 | 1.4 | - | 0.056 | 0.406 | 0.238
오수정화 및 물 재이용설비 |  | 오수정화설비 | 0.04 | 0.29 | 0.17 | 식 | 1 | 1.4 | - | 0.056 | 0.406 | 0.238
|  | 물 재이용설비 | 0.04 | 0.29 | 0.17 | 식 | 1 | 1.4 | - | 0.056 | 0.406 | 0.238
배관설비 |  |  | 0.04 | 1.13 | 1.25 | 식 | 1 | 1.4 | - | 0.056 | 1.582 | 1.75
덕트설비 |  |  | 0.04 | 0.52 | 0.4 | 식 | 1 | 1.4 | - | 0.056 | 0.728 | 0.56
보온설비 |  |  | 0.04 | 0.96 | 1 | 식 | 1 | 1.4 | - | 0.056 | 1.344 | 1.4
자동제어설비 |  |  | 0.1 | 0.75 | 0.5 | 식 | 1 | 1.4 | - | 0.14 | 1.05 | 0.7
방음·방진·내진 설비 |  |  | 0.04 | 0.47 | 0.42 | 식 | 1 | 1.4 | - | 0.056 | 0.658 | 0.588
보고서작성 |  |  | 0.42 | 2.46 | 2.71 | 식 | 1 | 1.4 | - | 0.588 | 3.444 | 3.794
합 계 | [6 empty] | 0 |  |  | 13.2708 | 17.7144 | 15.2764
Note on A8: 23.11.29 개정 고시 반영
Note on T12: 6 => 5.01로 수정
Note on T13: 11 => 10.01로 수정
Note on T14: 16 => 16.01로 수정
Note on T15: 21 => 20.01로 수정
Note on T16: 26 => 25.01로 수정

## 7.투입인력산정기준-24.01.24
| 7 | 투입 인력 산정 기준
□ 성능점검 투입인력은 「기계설비 유지관리기준」 [별표 4] 표 1 성능점검 투입인력 산정 기준에 따라 산정된 기준 인원에 조정계수를 곱하여 산출함
[별표 4] 표 1 성능점검 투입인력 산정 기준
구분 |  | 점검대상 |  | 기준인원(인) |  |  | 분류 |  | 조정계수 적용여부
|  |  |  | 고급 | 중급 | 고급 |  |  | 연면적 또는 세대수 |  | 경과년수
성능검토 및 계획수립 |  |  |  | 3.58 | - | - | 식 |  | ○ |  |  |  | 23.11.29 개정 고시 반영
시스템 검토 |  |  |  | 3.58 | - | - | 식 |  | ○
열원 및 냉난방 설비 |  | 냉동기 |  | 0.13 | 0.28 | 0.16 | 대 |  |  |  | ○
|  | 냉각탑 |  | 0.1 | 0.25 | 0.17 | 대 |  |  |  | ○
|  | 축열조 |  | 0.1 | 0.27 | 0.17 | 대 |  |  |  | ○
|  | 보일러 |  | 0.1 | 0.28 | 0.19 | 대 |  |  |  | ○
|  | 열교환기 |  | 0.04 | 0.16 | 0.11 | 대 |  |  |  | ○
|  | 팽창탱크 |  | 0.02 | 0.16 | 0.07 | 대 |  |  |  | ○
|  | 펌프 |  | 0.1 | 0.21 | 0.13 | 대 |  |  |  | ○
|  | 신재생에너지 |  | 0.09 | 0.23 | 0.09 | 대 |  |  |  | ○
|  | 패키지에어컨 |  | 0.04 | 0.11 | 0.17 | 대 |  |  |  | ○
|  | 항온항습기 |  | 0.08 | 0.16 | 0.18 | 대 |  |  |  | ○
|  | 공기조화기 |  | 0.04 | 0.18 | 0.11 | 대 |  |  |  | ○
|  | 팬코일유닛 |  | 0.04 | 0.11 | 0.13 | 대 |  |  |  | ○
|  | 환기설비 |  | 0.04 | 0.11 | 0.13 | 대 |  |  |  | ○
|  | 필터 |  | 0.04 | 0.1 | 0.1 | 대 |  |  |  | ○
위생기구설비 |  |  |  | 0.04 | 0.35 | 0.2 | 식 |  | ○
급수·급탕설비 |  | 급수·급탕설비 |  | 0.04 | 0.23 | 0.1 | 식 |  | ○
|  | 고·저수조 |  | 0.04 | 0.21 | 0.13 | 식 |  | ○
오·배수 통기 및 우수배수설비 |  |  |  | 0.04 | 0.29 | 0.17 | 식 |  | ○
오수정화 및 물재이용설비 |  | 오수정화설비 |  | 0.04 | 0.29 | 0.17 | 식 |  | ○
|  | 물 재이용설비 |  | 0.04 | 0.29 | 0.17 | 식 |  | ○
배관설비 |  |  |  | 0.04 | 1.13 | 1.25 | 식 |  | ○
덕트설비 |  |  |  | 0.04 | 0.52 | 0.4 | 식 |  | ○
보온설비 |  |  |  | 0.04 | 0.96 | 1 | 식 |  | ○
자동제어설비 |  |  |  | 0.1 | 0.75 | 0.5 | 식 |  | ○
방음·방진·내진 설비 |  |  |  | 0.04 | 0.47 | 0.42 | 식 |  | ○
보고서 작성 |  |  |  | 0.42 | 2.46 | 2.71 | 식 |  | ○
□ 조정계수는 「기계설비 유지관리기준」 [별표 4] 표 2 연면적, 세대수, 경과년수에 따른 조정계수에 따라 산출함. 연면적(또는 세대수)은 건축물 대장을 통해 확인가능하며 기계설비 경과년수는 기계설비 관리대장 또는 기계설비 명판을 통해 확인함
[별표 4] 표 2 연면적, 세대수, 경과년수에 따른 조정 계수 | [12 empty] | 23.11.29 개정 고시 반영
연먼적에 따른 조정 |  |  |  | 세대수(공동주택)에 따른 조정 | [5 empty] | 기계설비 경과년수에 따른 조정
연면적(㎡) |  |  | 조정 계수 | 세대수 |  |  |  | 조정 계수 |  | 경과년수 |  | 조정 계수
10,000 이상 15,000 이하 |  |  | 1 | 300 세대 이상 500 세대 이하 (중앙집중식 난방방식) |  |  |  | 0.2 |  | 5년 이내 |  | 1
15,000 초과 30,000 이하 |  |  | 1.1 | 500 세대 초과 1,000 세대 이하 |  |  |  | 0.2 |  | 5년 초과 10년 이내 |  | 1.05
30,000 초과 60,000 이하 |  |  | 1.4 | 1,000 세대 초과 2,000 세대 이하 |  |  |  | 0.4 |  | 10년 초과 15년 이내 |  | 1.09
60,000 초과 100,000 이하 |  |  | 1.8 | 2,000 세대 초과 2,500 세대 이하 |  |  |  | 0.6 |  | 15년 초과 20년 이내 |  | 1.14
100,000 초과 200,000 이하 |  |  | 2 | 2,500 세대 초과 3,000 세대 이하 |  |  |  | 0.8 |  | 20년 초과 25년 이내 |  | 1.18
200,000 초과 |  |  | 2.5 | 3,000 세대 초과 |  |  |  | 1 |  | 25년 초과 |  | 1.2
□ 「기계설비 유지관리기준」 개정 별지1, 별지2, 별지3 및 별지4는 국토교통부 홈페이지에 별도로 고시함.

## 8.성능점검대상기계설비의수량-24.01.24
| 8 | 성능점검 대상 기계설비의 수량 (제7조 제2항 관련)
기계설비 |  | 세부항목 | 대상 여부 | 전체 수량 | 점검수량 산출기준 | 점검 수량
열원 및 냉난방설비 |  | 냉동기(헤더 포함) | × | 0 | 전체수량의 50% 이상 | 0
|  | 냉각탑(냉동기 관련) | × | 0 | 전체수량의 50% 이상 | 0
|  | 축열조 | × | 0 | 전체수량 | 0
|  | 보일러 (헤더 포함, 난방용량 42 kW 이하 제외) | × | 0 | 전체수량의 50% 이상 | 0 | 23.11.29 개정 고시 반영
|  | 열교환기 | ○ | 9 | 전체수량의 50% 이상 | 5
|  | 팽창탱크 (냉·난방, 급탕 팽창탱크 포함) | ○ | 11 | 전체수량 | 11
|  | 펌프(냉·난방펌프) (예비펌프, 모터동력 0.75 kW 이하 제외) | ○ | 28 | 전체수량의 20% 이상 | 6 | 23.11.29 개정 고시 반영
|  | 신재생에너지(지열) | × | 0 | 전체수량 | 0
|  | 신재생에너지(태양열) | × | 0 | 전체수량 | 0
|  | 신재생에너지(연료전지) | × | 0 | 전체수량 | 0
|  | 패키지에어컨 (냉·난방용량 7.3 kW 이하 제외(실외기 기준), 내부필터 포함) | ○ | 23 | 전체수량의 20% 이상 | 5 | 23.11.29 개정 고시 반영
|  | 항온항습기(내부필터 포함) | × | 0 | 전체수량의 20% 이상 | 0 | 23.11.29 개정 고시 반영
공기조화설비 |  | 공기조화기(송풍기포함, 내부필터 포함) | × | 0 | 전체수량의 20% 이상 | 0 | 23.11.29 개정 고시 반영
|  | 팬코일 유닛(유니트 기준, 내부필터 포함) | × | 0 | 전체수량의 20% 이상 | 0 | 23.11.29 개정 고시 반영
환기설비 |  | 환기설비 (모터동력 0.75 kW 이하 및 벽부형 제외) | ○ | 53 | 전체수량의 20% 이상 | 11 | 23.11.29 개정 고시 반영
|  | 필 터 (필터유닛,냄새제거 필터유닛, 특수목적필터 등 포함) | × | 0 | 전체수량 | 0 | 23.11.29 개정 고시 반영
위생기구설비 |  | 위생기구설비 | ○ | 식 |  | 1
급수·급탕설비 |  | 급수펌프, 급탕탱크 등 (모터동력 0.75 kW 이하 제외) | ○ |  |  | 1 | 23.11.29 개정 고시 반영
|  | 고·저수조 | ○ |  |  | 1
오·배수 통기 및 우수배수설비 |  | 오·배수용 펌프(모터동력 0.75 kW 이하 제외) | ○ |  |  | 1 | 23.11.29 개정 고시 반영
|  | 오·배수 통기 및 우수배수설비 | ○ |  |  | 1
오수정화 및 물 재이용설비 |  | 오수정화설비 | ○ |  |  | 1
|  | 물 재이용설비 | ○ |  |  | 1
배관설비 |  | 배관설비 | ○ |  |  | 1
덕트설비 |  | 덕트설비 | ○ |  |  | 1
보온설비 |  | 보온설비(동파방지 발열선 시스템 포함) | ○ |  |  | 1 | 23.11.29 개정 고시 반영
자동제어설비 |  | 자동제어설비(BEMS, 원격검침시스템, 중앙감시반, 기계실, 공조실 포함) | ○ |  |  | 1 | 23.11.29 개정 고시 반영
방음·방진·내진설비 |  | 방음·방진·내진설비 | ○ |  |  | 1
□ 열원 및 냉난방 설비
- 냉동기 : 전체 수량의 50% 이상, 냉동기의 냉수배관과 연결된 헤더 포함
- 냉각탑 : 전체 수량의 50% 이상, 점검대상 냉동기에 관련된 냉각탑에 한함
- 축열조 : 축열조 및 관련 시스템 설비의 전체 수량
- 보일러 : 전체 수량의 50% 이상, 보일러 주변 시스템, 응축수 탱크, 연도, 송풍기, 헤더 포함, 난방용량 42 kW 이하 제외
- 열교환기 : 전체 수량의 50% 이상
- 팽창탱크 : 전체 수량, 부속기기 포함
- 펌프(냉·난방) : 전체수량의 20% 이상, 냉·난방 순환펌프, 냉각수 펌프 등이며 예비펌프는 제외 (동력 0.75kW이하 제외)
- 신재생에너지(지열, 태양열, 연료전지 등) 전체 수량을 점검
- 패키지에어컨 : 전체 수량의 20% 이상,장비 수량은 실외기 기준이며 자체 필터도 점검에 포함 (냉난방용량 7.3kW 이하 제외 (실외기 기준))
- 항온항습기 : 전체 수량의 20% 이상, 장비 수량은 실외기 기준이며 자체 필터도 점검에 포함
□ 공기조화설비
- 공기조화기 : 전체수량의 20% 이상, 송풍기 및 필터 포함
- 팬코일 유닛 : 전체수량의 20% 이상, 필터 포함(전체 수량의 10% 이상)
□ 환기설비
- 환기설비 : 전체 수량의 20% 이상, 자체 필터도 점검에 포함, 동력 0.75kW 이하 및 벽부형 송풍기 제외함
- 필터 : 필터유닛, 냄새제거필터유닛, 특수목적용 필터의 전체 수량
□ 위생기구 설비
- 위생기구설비 : 위생기구 수량에 상관없이 위생기구 전체를 1식으로 산정함
□ 급수·급탕설비
- 급수펌프, 급탕탱크 등 전체를 1식으로 산정함(모터동력 0.75kW 이하 펌프는 제외함)
- 고·저수조 : 고수조, 저수조 수량에 상관없이 수조 전체를 1식으로 산정함
□ 오·배수 통기 및 우수배수설비
- 오·배수 통기설비 전체 계통을 1식으로 산정함
- 우수배수설비 전체 계통을 1식으로 산정함
(배수펌프 포함, 모터동력 0.75kW 이하 펌프는 제외함
□ 오수정화 및 물 재이용설비
- 오수정화설비 : 오수정화설비 계통을 1식으로 산정함
- 물 재이용설비 : 물 재이용설비 계통을 1식으로 산정함
□ 배관설비
- 배관설비 계통을 1식으로 산정함
□ 덕트설비
- 덕트설비 계통(VAV, CAV 유닛 포함)을 1식으로 산정함
□ 보온설비
- 보온설비 전체(보온 및 부속기기, 동파방지 발열선 시스템 포함)를 1식으로 산정함
□ 자동제어설비
- 자동제어설비 계통(BEMS, 원격검침시스템, 중앙감시반, 기계실, 공조실 포함)을 1식으로 산정함
□ 방음·방진·내진 설비
- 방음설비, 방진설비, 내진설비 전체를 1식으로 산정함
□ 플랜트설비 ※관리주체가 필요 시에만 점검
- 에너지·화공·환경·철강·플랜트 등에 설치하여 생산을 지원하기 위한 설비 중 「기계설비법 시행령」 [별표 1]의 1호 내지 12호에 해당하는 설비를 1식으로 산정, 점검수량 산출은 별도로 조정하여 정할 수 있음
□ 특수설비 ※관리주체가 필요 시에만 점검
- 「기계설비법 시행령」 [별표 1]의 12호에서 정한 설비 등을 1식으로 산정, 점검수량 산출은 별도 조정하여 정할 수 있음

## 9.성능점검대상기계설비현황-24.01.24
| 9 |  | 성능점검 대상 기계설비 현황
건물명 : 오산원당초
기계설비종류 | 설비번호 | 항 목 |  |  | 수량 | 용도 | 사 양 | 설치장소 | 예비 | 제조사 | 수량 확인용
열원 및 냉·난방 설비 | HX-1 | 열교환기 |  | 판형 | 1 | 오피스텔 3~13F 난방용 | 1293000 | B7F 기계실 |  | 장한기술 | 열교환기
| HX-2 | 열교환기 |  | 판형 | 1 | 오피스텔 14~24F 난방용 | 1293000 | B7F 기계실 |  | 장한기술 | 열교환기
| HX-3 | 열교환기 |  | 판형 | 1 | 오피스텔 25~35F 난방용 | 769000 | B7F 기계실 |  | 장한기술 | 열교환기
| HX-5 | 열교환기 |  | 판형 | 1 | 오피스텔 3~13F 급탕 재열용 | 278000 | B7F 기계실 |  | 장한기술 | 열교환기
| HX-6 | 열교환기 |  | 판형 | 1 | 오피스텔 3~13F 급탕 예열용 | 278000 | B7F 기계실 |  | 장한기술 | 열교환기
| HX-7 | 열교환기 |  | 판형 | 1 | 오피스텔 14~24F 급탕 재열용 | 278000 | B7F 기계실 |  | 장한기술 | 열교환기
| HX-8 | 열교환기 |  | 판형 | 1 | 오피스텔 14~24F 급탕 예열용 | 278000 | B7F 기계실 |  | 장한기술 | 열교환기
| HX-9 | 열교환기 |  | 판형 | 1 | 오피스텔 25~35F 급탕 재열용 | 209000 | B7F 기계실 |  | 장한기술 | 열교환기
| HX-10 | 열교환기 |  | 판형 | 1 | 오피스텔 25~35F 급탕 예열용 | 209000 | B7F 기계실 |  | 장한기술 | 열교환기
| ET-1 | 팽창탱크 |  | 펌프제어형 | 1 | 저층부 난방용 | 1000 | 판매시설 B7F 기계실 |  | 장한기술 | 팽창탱크
| ET-2 | 팽창탱크 |  | 펌프제어형 | 1 | 중층부 난방용 | 1000 | B7F 기계실 |  | 장한기술 | 팽창탱크
| ET-3 | 팽창탱크 |  | 펌프제어형 | 1 | 고층부 난방용 | 600 | B7F 기계실 |  | 장한기술 | 팽창탱크
| ET-4 | 팽창탱크 |  | 펌프제어형 | 1 | 판매 난방용 | 800 | B7F 기계실 |  | 가동중단(판매) | 팽창탱크
| ET-5 | 팽창탱크 |  | 밀폐형 | 1 | 저층부 급탕용 | 300 | B7F 기계실 |  | 장한기술 | 팽창탱크
| ET-6 | 팽창탱크 |  | 밀폐형 | 1 | 중층부 급탕용 | 500 | B7F 기계실 |  | 장한기술 | 팽창탱크
| ET-7 | 팽창탱크 |  | 밀폐형 | 1 | 고층부 급탕용 | 400 | B7F 기계실 |  | 장한기술 | 팽창탱크
| ET-8 | 팽창탱크 |  | 밀폐형 | 1 | 판매 난방용 | 200 | B7F 기계실 |  | 가동중단(판매) | 팽창탱크
| ET-9 | 팽창탱크 |  | 밀폐형 | 1 | 부스터펌프용 | 150 | B7F 기계실 |  | 장한기술 | 팽창탱크
| ET-10 | 팽창탱크 |  | 밀폐형 | 1 | 부스터펌프용 | 150 | B7F 기계실 |  | 장한기술 | 팽창탱크
| ET-11 | 팽창탱크 |  | 밀폐형 | 1 | 부스터펌프용 | 150 | B7F 기계실 |  | 장한기술 | 팽창탱크
| P-1-1 | 난방순환펌프 |  | IN-LINE | 1 | 저층부용 | 11 | B7F 기계실 |  | 그런포스 | 펌프
| P-1-2 | 난방순환펌프 |  | IN-LINE | 1 | 저층부용 | 11 | B7F 기계실 | 1 | 그런포스 | 펌프
| P-2-1 | 난방순환펌프 |  | IN-LINE | 1 | 중층부용 | 11 | B7F 기계실 |  | 그런포스 | 펌프
열원 및 냉·난방 설비 | P-2-2 | 난방순환펌프 |  | IN-LINE | 1 | 중층부용 | 11 | B7F 기계실 | 1 | 그런포스 | 펌프
| P-3-1 | 난방순환펌프 |  | IN-LINE | 1 | 고층부용 | 7.5 | B7F 기계실 |  | 그런포스 | 펌프
| P-3-2 | 난방순환펌프 |  | IN-LINE | 1 | 고층부용 | 7.5 | B7F 기계실 | 1 | 그런포스 | 펌프
| P-5-1 | 급수펌프 |  | 부스터 | 1 | 저층부용 | 7.5 | B7F 기계실 |  | 그런포스 | 펌프
| P-5-2 | 급수펌프 |  | 부스터 | 1 | 저층부용 | 7.5 | B7F 기계실 |  | 그런포스 | 펌프
| P-5-3 | 급수펌프 |  | 부스터 | 1 | 저층부용 | 7.5 | B7F 기계실 |  | 그런포스 | 펌프
| P-6-1 | 급수펌프 |  | 부스터 | 1 | 중층부용 | 11 | B7F 기계실 |  | 그런포스 | 펌프
| P-6-2 | 급수펌프 |  | 부스터 | 1 | 중층부용 | 11 | B7F 기계실 |  | 그런포스 | 펌프
| P-6-3 | 급수펌프 |  | 부스터 | 1 | 중층부용 | 11 | B7F 기계실 |  | 그런포스 | 펌프
| P-7-1 | 급수펌프 |  | 부스터 | 1 | 고층부용 | 18.5 | B7F 기계실 |  | 그런포스 | 펌프
| P-7-2 | 급수펌프 |  | 부스터 | 1 | 고층부용 | 18.5 | B7F 기계실 |  | 그런포스 | 펌프
| P-8-1 | 급수펌프 |  | 부스터 | 1 | 판매 및 영업시설 시수용 | 3 | 판매시설 B7F 기계실 |  | 그런포스 | 펌프
| P-8-2 | 급수펌프 |  | 부스터 | 1 | 판매 및 영업시설 시수용 | 3 | 판매시설 B7F 기계실 |  | 그런포스 | 펌프
| P-9-1 | 급수펌프 |  | 부스터 | 1 | 판매 및 영업시설 중수용 | 5.52 | 판매시설 B7F 중수실 |  | 그런포스 | 펌프
| P-9-2 | 급수펌프 |  | 부스터 | 1 | 판매 및 영업시설 중수용 | 5.52 | 판매시설 B7F 중수실 |  | 그런포스 | 펌프
| P-10-1 | 급탕순환펌프 |  | IN-LINE | 1 | 저층부용 | 2.2 | B7F 기계실 |  | 그런포스 | 펌프
| P-10-2 | 급탕순환펌프 |  | IN-LINE | 1 | 저층부용 | 2.2 | B7F 기계실 | 1 | 그런포스 | 펌프
| P-11-1 | 급탕순환펌프 |  | IN-LINE | 1 | 중층부용 | 2.2 | B7F 기계실 |  | 그런포스 | 펌프
| P-11-2 | 급탕순환펌프 |  | IN-LINE | 1 | 중층부용 | 2.2 | B7F 기계실 | 1 | 그런포스 | 펌프
| P-12-1 | 급탕순환펌프 |  | IN-LINE | 1 | 고층부용 | 0.55 | B7F 기계실 |  | 그런포스 | 펌프
| P-12-2 | 급탕순환펌프 |  | IN-LINE | 1 | 고층부용 | 0.55 | B7F 기계실 | 1 | 그런포스 | 펌프
| P-13-1 | 급탕순환펌프 |  | IN-LINE | 1 | 판매 및 영업시설 | 0.55 | B7F 기계실 |  | 그런포스 | 펌프
| P-13-2 | 급탕순환펌프 |  | IN-LINE | 1 | 판매 및 영업시설 | 0.55 | B7F 기계실 |  | 그런포스 | 펌프
| P-14-1 | 난방순환펌프 |  | IN-LINE | 1 | 판매 및 영업시설 | 3 | B7F 기계실 |  | 그런포스 | 펌프
| P-14-2 | 난방순환펌프 |  | IN-LINE | 1 | 판매 및 영업시설 | 3 | B7F 기계실 |  | 그런포스 | 펌프
| PAC-1 | 패키지에어컨 |  | STAND TYPE | 1 | B1F 방재실 | 11180 | 실외기(B1F 쓰레기장) |  | LG | 패키지에어컨
열원 및 냉·난방 설비 | PAC-2 | 패키지에어컨 |  | STAND TYPE | 1 | B7F 중앙감시실 | 5160 | 실외기(B7F 저수조내부) |  | LG | 패키지에어컨
| PAC-3 | 패키지에어컨 |  | 벽걸이형 | 1 | 2F MDF실 | 3440 | 실외기(2F) |  | LG | 패키지에어컨
| PAC-4-1 | 패키지에어컨 |  | STAND TYPE | 1 | 엘리베이터기계실 | 12470 | 101동 PH 층 |  | LG | 패키지에어컨
| PAC-4-2 | 패키지에어컨 |  | STAND TYPE | 1 | 엘리베이터기계실 | 12470 | 101동 PH 층 |  | LG | 패키지에어컨
| PAC-4-3 | 패키지에어컨 |  | STAND TYPE | 1 | 엘리베이터기계실 | 12470 | 101동 PH 층 |  | LG | 패키지에어컨
| PAC-4-4 | 패키지에어컨 |  | STAND TYPE | 1 | 엘리베이터기계실 | 12470 | 101동 PH 층 |  | LG | 패키지에어컨
| PAC-4-5 | 패키지에어컨 |  | STAND TYPE | 1 | 엘리베이터기계실 | 12470 | 102동 PH 층 |  | LG | 패키지에어컨
| PAC-4-6 | 패키지에어컨 |  | STAND TYPE | 1 | 엘리베이터기계실 | 12470 | 102동 PH 층 |  | LG | 패키지에어컨
| PAC-4-7 | 패키지에어컨 |  | STAND TYPE | 1 | 엘리베이터기계실 | 12470 | 102동 PH 층 |  | LG | 패키지에어컨
| PAC-4-8 | 패키지에어컨 |  | STAND TYPE | 1 | 엘리베이터기계실 | 12470 | 102동 PH 층 |  | LG | 패키지에어컨
| PAC-4-9 | 패키지에어컨 |  | STAND TYPE | 1 | 엘리베이터기계실 | 12470 | 103동 PH 층 |  | LG | 패키지에어컨
| PAC-4-10 | 패키지에어컨 |  | STAND TYPE | 1 | 엘리베이터기계실 | 12470 | 103동 PH 층 |  | LG | 패키지에어컨
| PAC-4-11 | 패키지에어컨 |  | STAND TYPE | 1 | 엘리베이터기계실 | 12470 | 103동 PH 층 |  | LG | 패키지에어컨
| PAC-4-12 | 패키지에어컨 |  | STAND TYPE | 1 | 엘리베이터기계실 | 12470 | 103동 PH 층 |  | LG | 패키지에어컨
| PAC-5-1 | 패키지에어컨 |  | STAND TYPE | 1 | B7F 전기실 | 25800 | 실외기(B7F 주차장) |  | LG | 패키지에어컨
| PAC-5-2 | 패키지에어컨 |  | STAND TYPE | 1 | B7F 전기실 | 25800 | 실외기(B7F 주차장) |  | LG | 패키지에어컨
| RC-1-1 | 시스템에어컨 |  | 인버터/정속스크롤 | 1 | 101동 1F 오피스텔 홀 | 냉방 : 24,900 kcal/h, 난방 : 28,000 kcal/h | 실외기(B1F 주차장) |  | LG | 패키지에어컨
| RC-1-2 | 패키지에어컨 |  | STAND TYPE | 1 | 102동 1F 오피스텔 홀 | 냉방 : 9,000 kcal/h, 난방 : 8,000 kcal/h | 실외기(1F 캐노피) |  | 신규교체함 | 패키지에어컨
| RC-1-3 | 시스템에어컨 |  | 인버터/정속스크롤 | 1 | 103동 1F 오피스텔 홀 | 냉방 : 24,900 kcal/h, 난방 : 28,000 kcal/h | 실외기(B1F 주차장) |  | LG | 패키지에어컨
| RC-2-1 | 시스템에어컨 |  | 인버터스크롤 | 1 | 3F 주민 공동시설 | 냉방 : 19,800 kcal/h, 난방 : 22,300 kcal/h | 101동 3F 외부 |  | 전량교체공사중 | 패키지에어컨
| RC-2-2 | 시스템에어컨 |  | 인버터스크롤 | 1 | 3F 주민 공동시설 | 냉방 : 19,800 kcal/h, 난방 : 22,300 kcal/h | 101동 3F 외부 |  | 전량교체공사중 | 패키지에어컨
| RC-3 | 시스템에어컨 |  | 인버터/정속스크롤 | 1 | 3F 주민 공동시설 | 냉방 : 24,900 kcal/h, 난방 : 28,000 kcal/h | 102동 3F 외부 |  | 전량교체공사중 | 패키지에어컨
환기설비 | F-1-1 | 급기용 팬 |  | SIROCCO | 1 | B7F 주차장 급기 | 685CMM, 12mmAq, 5.5kW | B7F 휀룸 |  | 대륜산업 | 환기설비
| F-1-2 | 배기용 팬 |  | SIROCCO | 1 | B7F 주차장 배기 | 685CMM, 12mmAq, 5.5kW | B7F 휀룸 |  | 대륜산업 | 환기설비
| F-2-1 | 급기용 팬 |  | SIROCCO | 1 | B6F 주차장 급기 | 565CMM, 11mmAq, 5.5kW | B6F 휀룸 |  | 대륜산업 | 환기설비
| F-2-2 | 배기용 팬 |  | SIROCCO | 1 | B6F 주차장 배기 | 565CMM, 11mmAq, 5.5kW | B6F 휀룸 |  | 대륜산업 | 환기설비
환기설비 | F-2-3 | 급기용 팬 |  | SIROCCO | 1 | B6F 주차장 급기 | 565CMM, 11mmAq, 5.5kW | B6F 휀룸 |  | 대륜산업 | 환기설비
| F-2-4 | 배기용 팬 |  | SIROCCO | 1 | B6F 주차장 배기 | 565CMM, 11mmAq, 5.5kW | B6F 휀룸 |  | 대륜산업 | 환기설비
| F-2-5 | 급기용 팬 |  | SIROCCO | 1 | B5F 주차장 급기 | 565CMM, 11mmAq, 5.5kW | B5F 휀룸 |  | 대륜산업 | 환기설비
| F-2-6 | 배기용 팬 |  | SIROCCO | 1 | B5F 주차장 배기 | 565CMM, 11mmAq, 5.5kW | B5F 휀룸 |  | 대륜산업 | 환기설비
| F-2-7 | 급기용 팬 |  | SIROCCO | 1 | B5F 주차장 급기 | 565CMM, 11mmAq, 5.5kW | B5F 휀룸 |  | 대륜산업 | 환기설비
| F-2-8 | 배기용 팬 |  | SIROCCO | 1 | B5F 주차장 배기 | 565CMM, 11mmAq, 5.5kW | B5F 휀룸 |  | 대륜산업 | 환기설비
| F-2-9 | 급기용 팬 |  | SIROCCO | 1 | B4F 주차장 급기 | 565CMM, 11mmAq, 5.5kW | B4F 휀룸 |  | 대륜산업 | 환기설비
| F-2-10 | 배기용 팬 |  | SIROCCO | 1 | B4F 주차장 배기 | 565CMM, 11mmAq, 5.5kW | B4F 휀룸 |  | 대륜산업 | 환기설비
| F-2-11 | 급기용 팬 |  | SIROCCO | 1 | B4F 주차장 급기 | 565CMM, 11mmAq, 5.5kW | B4F 휀룸 |  | 대륜산업 | 환기설비
| F-2-12 | 배기용 팬 |  | SIROCCO | 1 | B4F 주차장 배기 | 565CMM, 11mmAq, 5.5kW | B4F 휀룸 |  | 대륜산업 | 환기설비
| F-2-13 | 급기용 팬 |  | SIROCCO | 1 | B3F 주차장 급기 | 565CMM, 11mmAq, 5.5kW | B3F 휀룸 |  | 대륜산업 | 환기설비
| F-2-14 | 배기용 팬 |  | SIROCCO | 1 | B3F 주차장 배기 | 565CMM, 11mmAq, 5.5kW | B3F 휀룸 |  | 대륜산업 | 환기설비
| F-2-15 | 급기용 팬 |  | SIROCCO | 1 | B3F 주차장 급기 | 565CMM, 11mmAq, 5.5kW | B3F 휀룸 |  | 대륜산업 | 환기설비
| F-2-16 | 배기용 팬 |  | SIROCCO | 1 | B3F 주차장 배기 | 565CMM, 11mmAq, 5.5kW | B3F 휀룸 |  | 대륜산업 | 환기설비
| F-2-17 | 급기용 팬 |  | SIROCCO | 1 | B2F 주차장 급기 | 565CMM, 11mmAq, 5.5kW | B2F 휀룸 |  | 대륜산업 | 환기설비
| F-2-18 | 배기용 팬 |  | SIROCCO | 1 | B2F 주차장 배기 | 565CMM, 11mmAq, 5.5kW | B2F 휀룸 |  | 대륜산업 | 환기설비
| F-2-19 | 급기용 팬 |  | SIROCCO | 1 | B2F 주차장 급기 | 565CMM, 11mmAq, 5.5kW | B2F 휀룸 |  | 대륜산업 | 환기설비
| F-2-20 | 배기용 팬 |  | SIROCCO | 1 | B2F 주차장 배기 | 565CMM, 11mmAq, 5.5kW | B2F 휀룸 |  | 대륜산업 | 환기설비
| F-3-1 | 급기용 팬 |  | SIROCCO | 1 | B1F 주차장 급기 | 665CMM, 11mmAq, 5.5kW | B1F 휀룸 |  | 대륜산업 | 환기설비
| F-3-2 | 배기용 팬 |  | SIROCCO | 1 | B1F 주차장 배기 | 665CMM, 11mmAq, 5.5kW | B1F 휀룸 |  | 대륜산업 | 환기설비
| F-3-3 | 급기용 팬 |  | SIROCCO | 1 | B1F 주차장 급기 | 665CMM, 11mmAq, 5.5kW | B1F 휀룸 |  | 대륜산업 | 환기설비
| F-3-4 | 배기용 팬 |  | SIROCCO | 1 | B1F 주차장 배기 | 665CMM, 11mmAq, 5.5kW | B1F 휀룸 |  | 대륜산업 | 환기설비
| F-5-1 | 급기용 팬 |  | SIROCCO | 1 | B7F 기계/저수조실 급기 | 450CMM, 22mmAq, 7.5kW | B7F 기계실 |  | 대륜산업 | 환기설비
| F-5-2 | 배기용 팬 |  | AXIAL | 1 | B7F 기계/저수조실 배기 | 450CMM, 22mmAq, 7.5kW | B7F 기계실 |  | 대륜산업 | 환기설비
| F-6-1 | 급기용 팬 |  | AXIAL | 1 | B7F 전기/발전기실 급기 | 173CMM, 19mmAq, 2.2kW | B4F 전기실 |  | 대륜산업 | 환기설비
| F-6-2 | 배기용 팬 |  | AXIAL | 1 | B7F 전기/발전기실 배기 | 173CMM, 19mmAq, 2.2kW | B4F 전기실 |  | 대륜산업 | 환기설비
환기설비 | F-7 | 급기용 팬 |  | IN-LINE | 1 | B7F 중수조실 급기 | 215CMM, 30mmAq, 3.7kW | B7F 중수조실 |  | 대륜산업 | 환기설비
| F-8 | 배기용 팬 |  | SIROCCO | 1 | B7F 중수조실 배기 | 167CMM, 30mmAq, 2.2kW | 옥탑층 |  | 대륜산업 | 환기설비
| F-16 | 배기용 팬 |  | SIROCCO | 1 | B1F 쓰레기처리장 배기(우) | 86CMM, 28mmAq, 1.75kW | 옥탑층 (103동) |  | 대륜산업 | 환기설비
| F-21 | 급기용 팬 |  | IN-LINE | 1 | 1F-21 일식당 | 1.5kW | 판매시설 1층 |  | 대륜산업 | 환기설비
| F-22 | 배기용 팬 |  | SIROCCO | 1 | 식음시설 배기 (좌측) | 114CMM, 46mmAq, 3.7kW | 옥탑층 (103동) |  | 대륜산업 | 환기설비
| F-23 | 급기용 팬 |  | IN-LINE | 1 | 2F-17 패스트푸드 | 1.5kW | 판매시설 2층 |  | 대륜산업 | 환기설비
| F-24 | 배기용 팬 |  | SIROCCO | 1 | 식음시설 배기(중앙) | 286CMM, 45mmAq, 7.5kW | 옥탑층 (102동) |  | 철거후 103동 이동설치 | 환기설비
| F-27-1 | 배기용 팬 |  | MIXED FLOW | 1 | 101동 주방 상하배기 | 100CMM, 24mmAq, 1.5kW | 옥탑층 (101동) |  | 대륜산업 | 환기설비
| F-27-2 | 배기용 팬 |  | MIXED FLOW | 1 | 101동 주방 상하배기 | 100CMM, 24mmAq, 1.5kW | 옥탑층 (101동) |  | 대륜산업 | 환기설비
| F-28 | 배기용 팬 |  | MIXED FLOW | 1 | 101동 주방 우배기 | 94CMM, 24mmAq, 1.5kW | 옥탑층 (101동) |  | 대륜산업 | 환기설비
| F-29-1 | 배기용 팬 |  | MIXED FLOW | 1 | 102동 주방 상하배기 | 112CMM, 25mmAq, 1.5kW | 옥탑층 (102동) |  | 대륜산업 | 환기설비
| F-29-2 | 배기용 팬 |  | MIXED FLOW | 1 | 102동 주방 상하배기 | 112CMM, 25mmAq, 1.5kW | 옥탑층 (102동) |  | 대륜산업 | 환기설비
| F-30 | 배기용 팬 |  | MIXED FLOW | 1 | 102동 주방 우배기 | 105CMM, 24mmAq, 1.5kW | 옥탑층 (102동) |  | 대륜산업 | 환기설비
| F-31-1 | 배기용 팬 |  | MIXED FLOW | 1 | 103동 주방 상하배기 | 119CMM, 25mmAq, 1.5kW | 옥탑층 (103동) |  | 대륜산업 | 환기설비
| F-31-2 | 배기용 팬 |  | MIXED FLOW | 1 | 103동 주방 상하배기 | 119CMM, 25mmAq, 1.5kW | 옥탑층 (103동) |  | 대륜산업 | 환기설비
| F-32 | 배기용 팬 |  | MIXED FLOW | 1 | 103동 주방 우배기 | 113CMM, 25mmAq, 1.5kW | 옥탑층 (103동) |  | 대륜산업 | 환기설비
| F-47 | 급기용 팬 |  | IN-LINE | 1 | 1F-22 레스토랑 | 0.5kW | 판매시설 1층 |  |  | 환기설비
| F-48 | 급기용 팬 |  | IN-LINE | 1 | 2F-1 패밀리레스토랑 | 0.5kW | 판매시설 2층 |  |  | 환기설비
| F-49 | 급기용 팬 |  | IN-LINE | 1 | 2F-2~4, 44 식음시설 | 0.75kW | 판매시설 2층 |  |  | 환기설비
| F-50 | 급기용 팬 |  | IN-LINE | 1 | 2F-9~13 식음시설 | 1.5kW | 판매시설 2층 |  | 대륜산업 | 환기설비
| F-51 | 급기용 팬 |  | IN-LINE | 1 | 2F-35 패스트푸드 | 0.5kW | 판매시설 2층 |  |  | 환기설비
| F-52 | 급기용 팬 |  | IN-LINE | 1 | 2F-34 레스토랑 | 1.5kW | 판매시설 2층 |  | 대륜산업 | 환기설비
| F-53 | 배기용 팬 |  | SIROCCO | 1 | 식음시설 배기(우측) | 286CMM, 45mmAq, 7.5kW | 옥탑층 (101동) |  | 대륜산업 | 환기설비
위생기구설비 |  |  |  | 식 | 1 | 남녀 화장실 | 지하1주차장, 지상1,2 상가, 3개동로비(총9개소) | 지하1, 지상1,2층 |  |  | 위생기구설비
급수·급탕 설비 | - | 급수펌프, 급탕탱크 |  |  | 1 | 오피스텔, 상가 공급 | 급수부스터 펌프, (급탕탱크는 없음) | B7F 기계실 |  |  | 급수펌프, 급탕탱크 등
| T-1 | 고·저수조 |  |  | 1 | 시수 저수조STS (50t 우레탄보온) | 32300 X9500 X5700 =1,749㎥ | B7F 저수조실 |  |  | 고·저수조
오·배수 통기 및 우수배수 설비 |  |  |  | 식 | 1 | 오수및 배수 이송용 | 강관, 주철관, PVC | 지하층 전체 및 PIPE SHAFT |  |  | 오·배수 통기 및 우수배수설비
오수정화 및 물재이용설비 |  | 오수정화설비 |  |  | 1 |  | 해당없음 |  |  |  | 오수정화설비
|  | 물 재이용설비 |  |  | 1 |  | 설치되어 있으나 사용 안하고 지하수(건수)로 대체 | B7F |  |  | 물 재이용설비
배관설비 |  | 배관 및 부속기기 |  |  | 1 | 난방,급탕,급수,오배수,통기 배관 | SUS, 강관, 주철관, PVC | 지하층 전체 및 PIPE SHAFT |  |  | 배관설비
덕트설비 |  | 덕트 및 부속기기 |  |  | 1 | 환기시스템 | 함석덕트 | 기계실 , 지하주차장 |  |  | 덕트설비
보온설비 |  | 보온 및 부속기기 |  |  | 1 | 난방,급탕,급수 배관 | 보온재 + 비닐테이핑 | 지하층 전체 및 PIPE SHAFT |  |  | 보온설비
자동제어설비 |  | 자동제어설비 |  |  | 1 | 난방,급탕,급수,저수,환기설비 | DDC 제어 + 모니터링 | 방재실 |  |  | 자동제어설비
방음·방진·내진설비 |  | 방진설비 |  |  | 1 | 각종 기계설비 및 배관,덕트설비 | 스프링 및 고무방진 | 기계실,주차장,옥탑층 |  |  | 방음·방진·내진 설비

## 10.기계설비성능점검계획-24.01.24
| 10 |  | 기계설비 성능점검 계획
[5 empty] | 성능점검 : ○ | [20 empty] | 건물명 : 오산원당초 |  | 대상 수량 확인 | ○ | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 2029 |  |  |  | 2030
기계설비 종류 | 설비번호 | 항 목 |  |  | 수량 | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 2029 |  |  |  | 2030 |  |  |  | 설치장소 |  |  |  | 1 | 5 | 9 | 12 | 1 | 5 | 9 | 12 | 1 | 5 | 9 | 12 | 1 | 5 | 9 | 12 | 1 | 5 | 9 | 12
[6 empty] | 1 | 5 | 9 | 12 | 1 | 5 | 9 | 12 | 1 | 5 | 9 | 12 | 1 | 5 | 9 | 12 | 1 | 5 | 9 | 12 |  | 수량 확인용 | OK | 냉동기(헤더 포함) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 냉동기(헤더 포함)
열원 및 냉·난방 설비 | HX-1 | 열교환기 |  | 판형 | 1 | ○ | [7 empty] | ○ | [7 empty] | ○ |  |  |  | B7F 기계실 | 열교환기 | OK | 냉각탑(냉동기 관련) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 냉각탑(냉동기 관련)
| HX-2 | 열교환기 |  | 판형 | 1 |  |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ | [7 empty] | ○ |  |  |  | B7F 기계실 | 열교환기 | OK | 축열조 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 축열조
| HX-3 | 열교환기 |  | 판형 | 1 |  |  |  |  | ○ | [7 empty] | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | B7F 기계실 | 열교환기 | OK | 보일러 (헤더 포함, 난방용량 42 kW 이하 제외) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보일러 (헤더 포함, 난방용량 42 kW 이하 제외)
| HX-5 | 열교환기 |  | 판형 | 1 |  |  |  |  | ○ | [7 empty] | ○ | [7 empty] | B7F 기계실 | 열교환기 | OK | 열교환기 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 열교환기
| HX-6 | 열교환기 |  | 판형 | 1 |  |  |  |  | ○ | [7 empty] | ○ | [7 empty] | B7F 기계실 | 열교환기 | OK | 팽창탱크 (냉·난방, 급탕 팽창탱크 포함) | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 팽창탱크 (냉·난방, 급탕 팽창탱크 포함)
| HX-7 | 열교환기 |  | 판형 | 1 | ○ |  |  |  | ○ | [7 empty] | ○ | [7 empty] | B7F 기계실 | 열교환기 | NOT OK | 펌프(냉·난방펌프) (예비펌프, 모터동력 0.75 kW 이하 제외) | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 펌프(냉·난방펌프) (예비펌프, 모터동력 0.75 kW 이하 제외)
| HX-8 | 열교환기 |  | 판형 | 1 | ○ | [7 empty] | ○ |  |  |  | ○ | [7 empty] | B7F 기계실 | 열교환기 | OK | 신재생에너지(지열) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 신재생에너지(지열)
| HX-9 | 열교환기 |  | 판형 | 1 | ○ | [7 empty] | ○ | [7 empty] | ○ |  |  |  | B7F 기계실 | 열교환기 | OK | 신재생에너지(태양열) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 신재생에너지(태양열)
| HX-10 | 열교환기 |  | 판형 | 1 | ○ | [7 empty] | ○ | [7 empty] | ○ |  |  |  | B7F 기계실 | 열교환기 | OK | 신재생에너지(연료전지) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 신재생에너지(연료전지)
| ET-1 | 팽창탱크 |  | 펌프제어형 | 1 | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | 판매시설 B7F 기계실 | 팽창탱크 (냉·난방, 급탕 팽창탱크 포함) | OK | 패키지에어컨 (냉·난방용량 7.3 kW 이하 제외(실외기 기준), 내부필터 포함) | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 패키지에어컨 (냉·난방용량 7.3 kW 이하 제외(실외기 기준), 내부필터 포함)
| ET-2 | 팽창탱크 |  | 펌프제어형 | 1 | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | B7F 기계실 | 팽창탱크 (냉·난방, 급탕 팽창탱크 포함) | OK | 항온항습기(내부필터 포함) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 항온항습기(내부필터 포함)
| ET-3 | 팽창탱크 |  | 펌프제어형 | 1 | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | B7F 기계실 | 팽창탱크 (냉·난방, 급탕 팽창탱크 포함) | OK | 공기조화기(송풍기포함, 내부필터 포함) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 공기조화기(송풍기포함, 내부필터 포함)
| ET-4 | 팽창탱크 |  | 펌프제어형 | 1 | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | B7F 기계실 | 팽창탱크 (냉·난방, 급탕 팽창탱크 포함) | OK | 팬코일 유닛(유니트 기준, 내부필터 포함) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 팬코일 유닛(유니트 기준, 내부필터 포함)
| ET-5 | 팽창탱크 |  | 밀폐형 | 1 | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | B7F 기계실 | 팽창탱크 (냉·난방, 급탕 팽창탱크 포함) | OK | 환기설비 (모터동력 0.75 kW 이하 및 벽부형 제외) | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 환기설비 (모터동력 0.75 kW 이하 및 벽부형 제외)
| ET-6 | 팽창탱크 |  | 밀폐형 | 1 | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | B7F 기계실 | 팽창탱크 (냉·난방, 급탕 팽창탱크 포함) | OK | 필 터 (필터유닛,냄새제거 필터유닛, 특수목적필터 등 포함) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 필 터 (필터유닛,냄새제거 필터유닛, 특수목적필터 등 포함)
| ET-7 | 팽창탱크 |  | 밀폐형 | 1 | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | B7F 기계실 | 팽창탱크 (냉·난방, 급탕 팽창탱크 포함) | OK | 위생기구설비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 위생기구설비
| ET-8 | 팽창탱크 |  | 밀폐형 | 1 | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | B7F 기계실 | 팽창탱크 (냉·난방, 급탕 팽창탱크 포함) | OK | 급수펌프, 급탕탱크 등 (모터동력 0.75 kW 이하 제외) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 급수펌프, 급탕탱크 등 (모터동력 0.75 kW 이하 제외)
| ET-9 | 팽창탱크 |  | 밀폐형 | 1 | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | B7F 기계실 | 팽창탱크 (냉·난방, 급탕 팽창탱크 포함) | OK | 고·저수조 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 고·저수조
| ET-10 | 팽창탱크 |  | 밀폐형 | 1 | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | B7F 기계실 | 팽창탱크 (냉·난방, 급탕 팽창탱크 포함) | OK | 오·배수 통기 및 우수배수설비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 오·배수용 펌프(모터동력 0.75 kW 이하 제외)
| ET-11 | 팽창탱크 |  | 밀폐형 | 1 | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | B7F 기계실 | 팽창탱크 (냉·난방, 급탕 팽창탱크 포함) | OK | 오수정화설비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 오·배수 통기 및 우수배수설비
| P-1-1 | 난방순환펌프 |  | IN-LINE | 1 |  |  |  |  | ○ | [11 empty] | ○ |  |  |  | B7F 기계실 | 펌프(냉·난방펌프) (예비펌프, 모터동력 0.75 kW 이하 제외) | OK | 물 재이용설비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 오수정화설비
| P-2-1 | 난방순환펌프 |  | IN-LINE | 1 |  |  |  |  | ○ | [11 empty] | ○ |  |  |  | B7F 기계실 | 펌프(냉·난방펌프) (예비펌프, 모터동력 0.75 kW 이하 제외) | OK | 배관설비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 물 재이용설비
열원 및 냉·난방 설비 | P-3-1 | 난방순환펌프 |  | IN-LINE | 1 |  |  |  |  | ○ | [11 empty] | ○ |  |  |  | B7F 기계실 | 펌프(냉·난방펌프) (예비펌프, 모터동력 0.75 kW 이하 제외) | OK | 덕트설비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 배관설비
| P-5-1 | 급수펌프 |  | 부스터 | 1 |  |  |  |  | ○ | [11 empty] | ○ |  |  |  | B7F 기계실 | 펌프(냉·난방펌프) (예비펌프, 모터동력 0.75 kW 이하 제외) | OK | 보온설비(동파방지 발열선 시스템 포함) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 덕트설비
| P-5-2 | 급수펌프 |  | 부스터 | 1 |  |  |  |  | ○ | [15 empty] | B7F 기계실 | 펌프(냉·난방펌프) (예비펌프, 모터동력 0.75 kW 이하 제외) | OK | 자동제어설비(BEMS, 원격검침시스템, 중앙감시반, 기계실, 공조실 포함) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 보온설비(동파방지 발열선 시스템 포함)
| P-5-3 | 급수펌프 |  | 부스터 | 1 | [8 empty] | ○ | [11 empty] | B7F 기계실 | 펌프(냉·난방펌프) (예비펌프, 모터동력 0.75 kW 이하 제외) | OK | 방음·방진·내진설비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 자동제어설비(BEMS, 원격검침시스템, 중앙감시반, 기계실, 공조실 포함)
| P-6-1 | 급수펌프 |  | 부스터 | 1 | [8 empty] | ○ | [11 empty] | B7F 기계실 | 펌프(냉·난방펌프) (예비펌프, 모터동력 0.75 kW 이하 제외) | [22 empty] | 방음·방진·내진설비
| P-6-2 | 급수펌프 |  | 부스터 | 1 | [8 empty] | ○ | [11 empty] | B7F 기계실 | 펌프(냉·난방펌프) (예비펌프, 모터동력 0.75 kW 이하 제외)
| P-6-3 | 급수펌프 |  | 부스터 | 1 | [8 empty] | ○ | [11 empty] | B7F 기계실 | 펌프(냉·난방펌프) (예비펌프, 모터동력 0.75 kW 이하 제외)
| P-7-1 | 급수펌프 |  | 부스터 | 1 | ○ | [19 empty] | B7F 기계실 | 펌프(냉·난방펌프) (예비펌프, 모터동력 0.75 kW 이하 제외)
| P-7-2 | 급수펌프 |  | 부스터 | 1 | ○ | [19 empty] | B7F 기계실 | 펌프(냉·난방펌프) (예비펌프, 모터동력 0.75 kW 이하 제외)
| P-8-1 | 급수펌프 |  | 부스터 | 1 | ○ | [19 empty] | 판매시설 B7F 기계실 | 펌프(냉·난방펌프) (예비펌프, 모터동력 0.75 kW 이하 제외)
| P-8-2 | 급수펌프 |  | 부스터 | 1 | ○ | [19 empty] | 판매시설 B7F 기계실 | 펌프(냉·난방펌프) (예비펌프, 모터동력 0.75 kW 이하 제외)
| P-9-1 | 급수펌프 |  | 부스터 | 1 | [8 empty] | ○ | [11 empty] | 판매시설 B7F 중수실 | 펌프(냉·난방펌프) (예비펌프, 모터동력 0.75 kW 이하 제외)
| P-9-2 | 급수펌프 |  | 부스터 | 1 | [20 empty] | 판매시설 B7F 중수실 | 펌프(냉·난방펌프) (예비펌프, 모터동력 0.75 kW 이하 제외)
| P-10-1 | 급탕순환펌프 |  | IN-LINE | 1 | ○ | [19 empty] | B7F 기계실 | 펌프(냉·난방펌프) (예비펌프, 모터동력 0.75 kW 이하 제외)
| P-11-1 | 급탕순환펌프 |  | IN-LINE | 1 | [12 empty] | ○ | [7 empty] | B7F 기계실 | 펌프(냉·난방펌프) (예비펌프, 모터동력 0.75 kW 이하 제외)
| P-12-1 | 급탕순환펌프 |  | IN-LINE | 1 | [12 empty] | ○ | [7 empty] | B7F 기계실 | 펌프(냉·난방펌프) (예비펌프, 모터동력 0.75 kW 이하 제외)
| P-13-1 | 급탕순환펌프 |  | IN-LINE | 1 | [12 empty] | ○ | [7 empty] | B7F 기계실 | 펌프(냉·난방펌프) (예비펌프, 모터동력 0.75 kW 이하 제외)
| P-13-2 | 급탕순환펌프 |  | IN-LINE | 1 | [12 empty] | ○ | [7 empty] | B7F 기계실 | 펌프(냉·난방펌프) (예비펌프, 모터동력 0.75 kW 이하 제외)
| P-14-1 | 난방순환펌프 |  | IN-LINE | 1 | [12 empty] | ○ | [7 empty] | B7F 기계실 | 펌프(냉·난방펌프) (예비펌프, 모터동력 0.75 kW 이하 제외)
| P-14-2 | 난방순환펌프 |  | IN-LINE | 1 | [16 empty] | ○ |  |  |  | B7F 기계실 | 펌프(냉·난방펌프) (예비펌프, 모터동력 0.75 kW 이하 제외)
| PAC-1 | 패키지에어컨 |  | STAND TYPE | 1 | ○ | [15 empty] | ○ |  |  |  | 실외기(B1F 쓰레기장) | 패키지에어컨 (냉·난방용량 7.3 kW 이하 제외(실외기 기준), 내부필터 포함)
| PAC-2 | 패키지에어컨 |  | STAND TYPE | 1 | ○ | [15 empty] | ○ |  |  |  | 실외기(B7F 저수조내부) | 패키지에어컨 (냉·난방용량 7.3 kW 이하 제외(실외기 기준), 내부필터 포함)
| PAC-3 | 패키지에어컨 |  | 벽걸이형 | 1 | ○ | [19 empty] | 실외기(2F) | 패키지에어컨 (냉·난방용량 7.3 kW 이하 제외(실외기 기준), 내부필터 포함)
열원 및 냉·난방 설비 | PAC-4-1 | 패키지에어컨 |  | STAND TYPE | 1 | ○ | [19 empty] | 101동 PH 층 | 패키지에어컨 (냉·난방용량 7.3 kW 이하 제외(실외기 기준), 내부필터 포함)
| PAC-4-2 | 패키지에어컨 |  | STAND TYPE | 1 | ○ | [19 empty] | 101동 PH 층 | 패키지에어컨 (냉·난방용량 7.3 kW 이하 제외(실외기 기준), 내부필터 포함)
| PAC-4-3 | 패키지에어컨 |  | STAND TYPE | 1 |  |  |  |  | ○ | [15 empty] | 101동 PH 층 | 패키지에어컨 (냉·난방용량 7.3 kW 이하 제외(실외기 기준), 내부필터 포함)
| PAC-4-4 | 패키지에어컨 |  | STAND TYPE | 1 |  |  |  |  | ○ | [15 empty] | 101동 PH 층 | 패키지에어컨 (냉·난방용량 7.3 kW 이하 제외(실외기 기준), 내부필터 포함)
| PAC-4-5 | 패키지에어컨 |  | STAND TYPE | 1 |  |  |  |  | ○ | [15 empty] | 102동 PH 층 | 패키지에어컨 (냉·난방용량 7.3 kW 이하 제외(실외기 기준), 내부필터 포함)
| PAC-4-6 | 패키지에어컨 |  | STAND TYPE | 1 |  |  |  |  | ○ | [15 empty] | 102동 PH 층 | 패키지에어컨 (냉·난방용량 7.3 kW 이하 제외(실외기 기준), 내부필터 포함)
| PAC-4-7 | 패키지에어컨 |  | STAND TYPE | 1 |  |  |  |  | ○ | [15 empty] | 102동 PH 층 | 패키지에어컨 (냉·난방용량 7.3 kW 이하 제외(실외기 기준), 내부필터 포함)
| PAC-4-8 | 패키지에어컨 |  | STAND TYPE | 1 | [8 empty] | ○ | [11 empty] | 102동 PH 층 | 패키지에어컨 (냉·난방용량 7.3 kW 이하 제외(실외기 기준), 내부필터 포함)
| PAC-4-9 | 패키지에어컨 |  | STAND TYPE | 1 | [8 empty] | ○ | [11 empty] | 103동 PH 층 | 패키지에어컨 (냉·난방용량 7.3 kW 이하 제외(실외기 기준), 내부필터 포함)
| PAC-4-10 | 패키지에어컨 |  | STAND TYPE | 1 | [8 empty] | ○ | [11 empty] | 103동 PH 층 | 패키지에어컨 (냉·난방용량 7.3 kW 이하 제외(실외기 기준), 내부필터 포함)
| PAC-4-11 | 패키지에어컨 |  | STAND TYPE | 1 | [8 empty] | ○ | [11 empty] | 103동 PH 층 | 패키지에어컨 (냉·난방용량 7.3 kW 이하 제외(실외기 기준), 내부필터 포함)
| PAC-4-12 | 패키지에어컨 |  | STAND TYPE | 1 | [8 empty] | ○ | [11 empty] | 103동 PH 층 | 패키지에어컨 (냉·난방용량 7.3 kW 이하 제외(실외기 기준), 내부필터 포함)
| PAC-5-1 | 패키지에어컨 |  | STAND TYPE | 1 | [12 empty] | ○ | [7 empty] | 실외기(B7F 주차장) | 패키지에어컨 (냉·난방용량 7.3 kW 이하 제외(실외기 기준), 내부필터 포함)
| PAC-5-2 | 패키지에어컨 |  | STAND TYPE | 1 | [12 empty] | ○ | [7 empty] | 실외기(B7F 주차장) | 패키지에어컨 (냉·난방용량 7.3 kW 이하 제외(실외기 기준), 내부필터 포함)
| RC-1-1 | 시스템에어컨 |  | 인버터/정속스크롤 | 1 | [12 empty] | ○ | [7 empty] | 실외기(B1F 주차장) | 패키지에어컨 (냉·난방용량 7.3 kW 이하 제외(실외기 기준), 내부필터 포함)
| RC-1-2 | 패키지에어컨 |  | STAND TYPE | 1 | [12 empty] | ○ | [7 empty] | 실외기(1F 캐노피) | 패키지에어컨 (냉·난방용량 7.3 kW 이하 제외(실외기 기준), 내부필터 포함)
| RC-1-3 | 시스템에어컨 |  | 인버터/정속스크롤 | 1 | [12 empty] | ○ | [7 empty] | 실외기(B1F 주차장) | 패키지에어컨 (냉·난방용량 7.3 kW 이하 제외(실외기 기준), 내부필터 포함)
| RC-2-1 | 시스템에어컨 |  | 인버터스크롤 | 1 | [16 empty] | ○ |  |  |  | 101동 3F 외부 | 패키지에어컨 (냉·난방용량 7.3 kW 이하 제외(실외기 기준), 내부필터 포함)
| RC-2-2 | 시스템에어컨 |  | 인버터스크롤 | 1 | [16 empty] | ○ |  |  |  | 101동 3F 외부 | 패키지에어컨 (냉·난방용량 7.3 kW 이하 제외(실외기 기준), 내부필터 포함)
| RC-3 | 시스템에어컨 |  | 인버터/정속스크롤 | 1 | [16 empty] | ○ |  |  |  | 102동 3F 외부 | 패키지에어컨 (냉·난방용량 7.3 kW 이하 제외(실외기 기준), 내부필터 포함)
환기설비 | F-1-1 | 급기용 팬 |  | SIROCCO | 1 |  |  |  |  | ○ | [11 empty] | ○ |  |  |  | B7F 휀룸 | 환기설비 (모터동력 0.75 kW 이하 및 벽부형 제외)
| F-1-2 | 배기용 팬 |  | SIROCCO | 1 |  |  |  |  | ○ | [11 empty] | ○ |  |  |  | B7F 휀룸 | 환기설비 (모터동력 0.75 kW 이하 및 벽부형 제외)
| F-2-1 | 급기용 팬 |  | SIROCCO | 1 |  |  |  |  | ○ | [11 empty] | ○ |  |  |  | B6F 휀룸 | 환기설비 (모터동력 0.75 kW 이하 및 벽부형 제외)
환기설비 | F-2-2 | 배기용 팬 |  | SIROCCO | 1 |  |  |  |  | ○ | [15 empty] | B6F 휀룸 | 환기설비 (모터동력 0.75 kW 이하 및 벽부형 제외)
| F-2-3 | 급기용 팬 |  | SIROCCO | 1 |  |  |  |  | ○ | [15 empty] | B6F 휀룸 | 환기설비 (모터동력 0.75 kW 이하 및 벽부형 제외)
| F-2-4 | 배기용 팬 |  | SIROCCO | 1 |  |  |  |  | ○ | [15 empty] | B6F 휀룸 | 환기설비 (모터동력 0.75 kW 이하 및 벽부형 제외)
| F-2-5 | 급기용 팬 |  | SIROCCO | 1 |  |  |  |  | ○ | [15 empty] | B5F 휀룸 | 환기설비 (모터동력 0.75 kW 이하 및 벽부형 제외)
| F-2-6 | 배기용 팬 |  | SIROCCO | 1 |  |  |  |  | ○ | [15 empty] | B5F 휀룸 | 환기설비 (모터동력 0.75 kW 이하 및 벽부형 제외)
| F-2-7 | 급기용 팬 |  | SIROCCO | 1 |  |  |  |  | ○ | [15 empty] | B5F 휀룸 | 환기설비 (모터동력 0.75 kW 이하 및 벽부형 제외)
| F-2-8 | 배기용 팬 |  | SIROCCO | 1 |  |  |  |  | ○ | [15 empty] | B5F 휀룸 | 환기설비 (모터동력 0.75 kW 이하 및 벽부형 제외)
| F-2-9 | 급기용 팬 |  | SIROCCO | 1 |  |  |  |  | ○ | [15 empty] | B4F 휀룸 | 환기설비 (모터동력 0.75 kW 이하 및 벽부형 제외)
| F-2-10 | 배기용 팬 |  | SIROCCO | 1 | [8 empty] | ○ | [11 empty] | B4F 휀룸 | 환기설비 (모터동력 0.75 kW 이하 및 벽부형 제외)
| F-2-11 | 급기용 팬 |  | SIROCCO | 1 | [8 empty] | ○ | [11 empty] | B4F 휀룸 | 환기설비 (모터동력 0.75 kW 이하 및 벽부형 제외)
| F-2-12 | 배기용 팬 |  | SIROCCO | 1 | [8 empty] | ○ | [11 empty] | B4F 휀룸 | 환기설비 (모터동력 0.75 kW 이하 및 벽부형 제외)
| F-2-13 | 급기용 팬 |  | SIROCCO | 1 | [8 empty] | ○ | [11 empty] | B3F 휀룸 | 환기설비 (모터동력 0.75 kW 이하 및 벽부형 제외)
| F-2-14 | 배기용 팬 |  | SIROCCO | 1 | [8 empty] | ○ | [11 empty] | B3F 휀룸 | 환기설비 (모터동력 0.75 kW 이하 및 벽부형 제외)
| F-2-15 | 급기용 팬 |  | SIROCCO | 1 | [8 empty] | ○ | [11 empty] | B3F 휀룸 | 환기설비 (모터동력 0.75 kW 이하 및 벽부형 제외)
| F-2-16 | 배기용 팬 |  | SIROCCO | 1 | [8 empty] | ○ | [11 empty] | B3F 휀룸 | 환기설비 (모터동력 0.75 kW 이하 및 벽부형 제외)
| F-2-17 | 급기용 팬 |  | SIROCCO | 1 | ○ | [19 empty] | B2F 휀룸 | 환기설비 (모터동력 0.75 kW 이하 및 벽부형 제외)
| F-2-18 | 배기용 팬 |  | SIROCCO | 1 | [8 empty] | ○ | [11 empty] | B2F 휀룸 | 환기설비 (모터동력 0.75 kW 이하 및 벽부형 제외)
| F-2-19 | 급기용 팬 |  | SIROCCO | 1 | ○ | [19 empty] | B2F 휀룸 | 환기설비 (모터동력 0.75 kW 이하 및 벽부형 제외)
| F-2-20 | 배기용 팬 |  | SIROCCO | 1 | [8 empty] | ○ | [11 empty] | B2F 휀룸 | 환기설비 (모터동력 0.75 kW 이하 및 벽부형 제외)
| F-3-1 | 급기용 팬 |  | SIROCCO | 1 | [8 empty] | ○ | [11 empty] | B1F 휀룸 | 환기설비 (모터동력 0.75 kW 이하 및 벽부형 제외)
| F-3-2 | 배기용 팬 |  | SIROCCO | 1 | [8 empty] | ○ | [11 empty] | B1F 휀룸 | 환기설비 (모터동력 0.75 kW 이하 및 벽부형 제외)
| F-3-3 | 급기용 팬 |  | SIROCCO | 1 | [12 empty] | ○ | [7 empty] | B1F 휀룸 | 환기설비 (모터동력 0.75 kW 이하 및 벽부형 제외)
| F-3-4 | 배기용 팬 |  | SIROCCO | 1 | [12 empty] | ○ | [7 empty] | B1F 휀룸 | 환기설비 (모터동력 0.75 kW 이하 및 벽부형 제외)
환기설비 | F-5-1 | 급기용 팬 |  | SIROCCO | 1 | [12 empty] | ○ | [7 empty] | B7F 기계실 | 환기설비 (모터동력 0.75 kW 이하 및 벽부형 제외)
| F-5-2 | 배기용 팬 |  | AXIAL | 1 | [12 empty] | ○ | [7 empty] | B7F 기계실 | 환기설비 (모터동력 0.75 kW 이하 및 벽부형 제외)
| F-6-1 | 급기용 팬 |  | AXIAL | 1 | [12 empty] | ○ | [7 empty] | B4F 전기실 | 환기설비 (모터동력 0.75 kW 이하 및 벽부형 제외)
| F-6-2 | 배기용 팬 |  | AXIAL | 1 | [12 empty] | ○ | [7 empty] | B4F 전기실 | 환기설비 (모터동력 0.75 kW 이하 및 벽부형 제외)
| F-7 | 급기용 팬 |  | IN-LINE | 1 | [12 empty] | ○ | [7 empty] | B7F 중수조실 | 환기설비 (모터동력 0.75 kW 이하 및 벽부형 제외)
| F-8 | 배기용 팬 |  | SIROCCO | 1 | [12 empty] | ○ | [7 empty] | 옥탑층 | 환기설비 (모터동력 0.75 kW 이하 및 벽부형 제외)
| F-16 | 배기용 팬 |  | SIROCCO | 1 | [12 empty] | ○ | [7 empty] | 옥탑층 (103동) | 환기설비 (모터동력 0.75 kW 이하 및 벽부형 제외)
| F-21 | 급기용 팬 |  | IN-LINE | 1 | [12 empty] | ○ | [7 empty] | 판매시설 1층 | 환기설비 (모터동력 0.75 kW 이하 및 벽부형 제외)
| F-22 | 배기용 팬 |  | SIROCCO | 1 | [12 empty] | ○ | [7 empty] | 옥탑층 (103동) | 환기설비 (모터동력 0.75 kW 이하 및 벽부형 제외)
| F-23 | 급기용 팬 |  | IN-LINE | 1 | [16 empty] | ○ |  |  |  | 판매시설 2층 | 환기설비 (모터동력 0.75 kW 이하 및 벽부형 제외)
| F-24 | 배기용 팬 |  | SIROCCO | 1 | [20 empty] | 옥탑층 (102동) | 환기설비 (모터동력 0.75 kW 이하 및 벽부형 제외)
| F-27-1 | 배기용 팬 |  | MIXED FLOW | 1 | ○ | [19 empty] | 옥탑층 (101동) | 환기설비 (모터동력 0.75 kW 이하 및 벽부형 제외)
| F-27-2 | 배기용 팬 |  | MIXED FLOW | 1 | ○ | [19 empty] | 옥탑층 (101동) | 환기설비 (모터동력 0.75 kW 이하 및 벽부형 제외)
| F-28 | 배기용 팬 |  | MIXED FLOW | 1 | ○ | [19 empty] | 옥탑층 (101동) | 환기설비 (모터동력 0.75 kW 이하 및 벽부형 제외)
| F-29-1 | 배기용 팬 |  | MIXED FLOW | 1 | ○ | [19 empty] | 옥탑층 (102동) | 환기설비 (모터동력 0.75 kW 이하 및 벽부형 제외)
| F-29-2 | 배기용 팬 |  | MIXED FLOW | 1 | ○ | [19 empty] | 옥탑층 (102동) | 환기설비 (모터동력 0.75 kW 이하 및 벽부형 제외)
| F-30 | 배기용 팬 |  | MIXED FLOW | 1 | ○ | [19 empty] | 옥탑층 (102동) | 환기설비 (모터동력 0.75 kW 이하 및 벽부형 제외)
| F-31-1 | 배기용 팬 |  | MIXED FLOW | 1 | ○ | [19 empty] | 옥탑층 (103동) | 환기설비 (모터동력 0.75 kW 이하 및 벽부형 제외)
| F-31-2 | 배기용 팬 |  | MIXED FLOW | 1 | ○ | [19 empty] | 옥탑층 (103동) | 환기설비 (모터동력 0.75 kW 이하 및 벽부형 제외)
| F-32 | 배기용 팬 |  | MIXED FLOW | 1 | ○ | [19 empty] | 옥탑층 (103동) | 환기설비 (모터동력 0.75 kW 이하 및 벽부형 제외)
| F-47 | 급기용 팬 |  | IN-LINE | 1 | [16 empty] | ○ |  |  |  | 판매시설 1층 | 환기설비 (모터동력 0.75 kW 이하 및 벽부형 제외)
| F-48 | 급기용 팬 |  | IN-LINE | 1 | [16 empty] | ○ |  |  |  | 판매시설 2층 | 환기설비 (모터동력 0.75 kW 이하 및 벽부형 제외)
| F-49 | 급기용 팬 |  | IN-LINE | 1 | [16 empty] | ○ |  |  |  | 판매시설 2층 | 환기설비 (모터동력 0.75 kW 이하 및 벽부형 제외)
환기설비 | F-50 | 급기용 팬 |  | IN-LINE | 1 | [16 empty] | ○ |  |  |  | 판매시설 2층 | 환기설비 (모터동력 0.75 kW 이하 및 벽부형 제외)
| F-51 | 급기용 팬 |  | IN-LINE | 1 | [16 empty] | ○ |  |  |  | 판매시설 2층 | 환기설비 (모터동력 0.75 kW 이하 및 벽부형 제외)
| F-52 | 급기용 팬 |  | IN-LINE | 1 | [16 empty] | ○ |  |  |  | 판매시설 2층 | 환기설비 (모터동력 0.75 kW 이하 및 벽부형 제외)
| F-53 | 배기용 팬 |  | SIROCCO | 1 | [16 empty] | ○ |  |  |  | 옥탑층 (101동) | 환기설비 (모터동력 0.75 kW 이하 및 벽부형 제외)
위생기구설비 |  |  |  | 식 | 1 | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 위생기구설비
급수·급탕 설비 | - | 급수펌프, 급탕탱크 |  |  | 1 | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 급수펌프, 급탕탱크 등 (모터동력 0.75 kW 이하 제외)
| T-1 | 고·저수조 |  |  | 1 | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 고·저수조
오·배수 통기 및 우수배수 설비 |  |  |  |  | 1 | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 오·배수 통기 및 우수배수설비
오수정화 및 물 재이용설비 |  | 오수정화설비 |  |  | 1 | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 오수정화설비
|  | 물 재이용설비 |  |  | 1 | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 물 재이용설비
배관설비 |  | 배관 및 부속기기 |  |  | 1 | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 배관설비
덕트설비 |  | 덕트 및 부속기기 |  |  | 1 | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 덕트설비
보온설비 |  | 보온 및 부속기기 |  |  | 1 | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 보온설비(동파방지 발열선 시스템 포함)
자동제어설비 |  | 자동제어설비 |  |  | 1 | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 자동제어설비(BEMS, 원격검침시스템, 중앙감시반, 기계실, 공조실 포함)
방음·방진·내진설비 |  | 방진설비 |  |  | 1 | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 방음·방진·내진설비

## 11.성능점검장비현황-23.07.18
| 11 | 성능점검 장비 현황
적외선 열화상 카메라 |  |  | Infrared Camera
|  |  | 제조사/모델명 | FLIR / E6-XT
|  |  | 장비사양 | 측정범위 온도 : -20℃ ~ 500℃ 이상 최소눈금 : 0.1℃
|  |  | 측정용도 | 설비 발열부 검사
비고
초음파 유량계 |  |  | Ultrasonic Flowmeter
|  |  | 제조사/모델명 | WINSCO / WUF7100
|  |  | 장비사양 | 파이프 사이즈 : 1 ~ 48 인치 (DN25 ~ DN1200) 측정 가능 유량 범위 : ±0.01 ~ ±12m/s 정밀도 : ±1% 감도 : ±0.001m/s
|  |  | 측정용도 | 파이프 내 유체량 및 유속 측정
비고
초음파 유량계 |  |  | Ultrasonic Flowmeter
|  |  | 제조사/모델명 | Online-instruments / Ulsoflow309s
|  |  | 장비사양 | 측정범위: 2,000mm에서 120℃, 유량&유속 측정자료 10,000개 저장 유속 : 0m/s ~ 15m/s, 파이프 바깥지름 50mm~2,000mm
|  |  | 측정용도 | 파이프 내 유체량 및 유속 측정
비고
디지털 압력계 |  |  | Digital Manometer
|  |  | 제조사/모델명 | LUTRON / PS-9302
|  |  | 장비사양 | 측정범위 : 0~50bar
|  |  | 측정용도 | 기체 및 액체 압력 측정
비고
데이터 기록계 |  |  | Datachart Recorder
|  |  | 제조사/모델명 | LUTRON / BTM-4208SD
|  |  | 장비사양 | 채널 : 5채널, 감지기 5개 측정범위 : K타입 온도 : -100 ~ 1,300℃ 표시기분해능 : 1℃ / 0.1℃
|  |  | 측정용도 | 물체표면 온도, 대기상태 온도, 덕트가스 온도 측정 등
비고
연소가스 분석기 |  |  | Flue Gas Analyzer
|  |  | 제조사/모델명 | TESTO / testo330-2LL
|  |  | 장비사양 | 측정항목: CO₂, O₂, CO, NO 온도: -40~1,200℃
|  |  | 측정용도 | 보일러 연소 가스 분석
비고
건습구 온도계 |  |  | Psychrometer-Thermometer
|  |  | 제조사/모델명 | 뵐러 / KM410
|  |  | 장비사양 | 측정범위 온도: -20~70℃ 상대습도: 0%~100%
|  |  | 측정용도 | 실내 및 실외 온·습도 측정
비고
표준 온도계 |  |  | Standard Thermometer
|  |  | 제조사/모델명 | 대광계기 / DK-2000
|  |  | 장비사양 | 측정범위: -30~360℃
|  |  | 측정용도 | 타 온도계 검정 시 표준으로 사용
비고
적외선 온도계 |  |  | Infrared Thermometer
|  |  | 제조사/모델명 | FLIR / TG54
|  |  | 장비사양 | 측정범위 : -30 ~ 650℃
|  |  | 측정용도 | 기계설비 표면 온도 측정
비고
적외선 온도계 |  |  | Infrared Thermometer
|  |  | 제조사/모델명 | TESTO / testo830-T1
|  |  | 장비사양 | 측정범위 : -30 ~ 400℃
|  |  | 측정용도 | 기계설비 표면 온도 측정
비고
디지털 풍속계 |  |  | Digital Anemometer
|  |  | 제조사/모델명 | TESTO / testo 425
|  |  | 장비사양 | 측정범위 : 열선프로브: 0~20m/s, 70℃
|  |  | 측정용도 | 환기 및 덕트풍속, 풍압 측정
비고
디지털 풍압계 |  |  | Digital Pressure Anemometer
|  |  | 제조사/모델명 | LUTRON / PM-9110D
|  |  | 장비사양 | 측정범위 : 2,000mbar, 0.2kg
|  |  | 측정용도 | 기기에 미치는 바람의 압력 측정
비고
교류전력 측정기 |  |  | AC Power Measuring Instrument
|  |  | 제조사/모델명 | LUTRON / PC6011SD
|  |  | 장비사양 | 측정범위 : AC 5~2,000A
|  |  | 측정용도 | 교류 단상 및 3상 회로의 전력 측정
비고
교류전력 측정기 |  |  | AC Power Measuring Instrument
|  |  | 제조사/모델명 | TESTO / testo540
|  |  | 장비사양 | 조도 : 0Lux~99,999Lux
|  |  | 측정용도 | 사무실 및 공장실내 조도 측정
비고
회전계 |  |  | Revolution Indicator
|  |  | 제조사/모델명 | LUTRON / DT1236L
|  |  | 장비사양 | 접촉 : 1~19,999RPM, 비접촉 : 1~99,999RPM
|  |  | 측정용도 | 전동기의 축과 회전체의 회전속도 및 회전수 측정
비고
초음파두께측정기 |  |  | Ultrasonic Thickness Gauge
|  |  | 제조사/모델명 | Leeb / Leeb-321
|  |  | 장비사양 | 측정범위 : 0.7~252mm, 분해능 0.1
|  |  | 측정용도 | 배관 및 팽창탱크 두께 측정
비고
아들자 캘리퍼스 |  |  | Vernier Calipers
|  |  | 제조사/모델명 | Sincon / SD500-300PRO
|  |  | 장비사양 | 측정범위 : 0.01~300mm
|  |  | 측정용도 | 기계부품 두께, 지름 측정
비고
이산화탄소(CO₂)측정기 |  |  | Carbon Dioxide Detector
|  |  | 제조사/모델명 | 뵐러 / KM410
|  |  | 장비사양 | 측정범위 : 0 ~ 5,000ppm
|  |  | 측정용도 | 실내 이산화탄소 측정
비고
일산화탄소(CO)측정기 |  |  | Carbon Monoxide Detector
|  |  | 제조사/모델명 | 뵐러 / KM410
|  |  | 장비사양 | 측정범위 : 0 ~ 1,000ppm
|  |  | 측정용도 | 실내 및 기기 내 일산화탄소 측정
비고
연소가스 분석기 |  |  | Combustion gas analyzer
|  |  | 제조사/모델명 | TESTO / testo 300
|  |  | 장비사양 | O2 및 CO 센서 (H2-보상 / 최대 8,000 ppm 측정 가능)
|  |  | 측정용도 | O2 및 CO 등 연소가스를 측정하고 분석
비고
미세먼지 측정기 |  |  | Fine Dust Measuring Instrument
|  |  | 제조사/모델명 | LUTRON / PM-1063SD
|  |  | 장비사양 | 측정범위 : PM2.5 / 5~95% / 50.0℃
|  |  | 측정용도 | 실내 대기 미세먼지 측정
비고
누수 탐지기 |  |  | Water phone
|  |  | 제조사/모델명 | ㈜델파 / NC-1000
|  |  | 장비사양 | 전자청음식, 깊이 1.5m이내
|  |  | 측정용도 | 배관 내 누수 탐지
비고
배관 내시경 카메라 |  |  | Endoscope Camera
|  |  | 제조사/모델명 | YAYO / NTS-D5M
|  |  | 장비사양 | 케이블 5m
|  |  | 측정용도 | 배관 내 막힌곳, 누수지점 탐지
비고
수질 분석기 |  |  | Water Quality Analyzer
|  |  | 제조사/모델명 | LUTRON / YK2001PHA
|  |  | 장비사양 | PH, 전도도, ORP, DO
|  |  | 측정용도 | 수질오염상태 분석
비고
진동계 |  |  | Vibration Meter
|  |  | 제조사/모델명 | LUTRON / VB-8206SD
|  |  | 장비사양 | 가속도 (0.5~199.9 m/s) 속 도 (0.5~199.9 m/s) 주파수 (10Hz~1kHz)
|  |  | 측정용도 | 가속도, 속도, 변위
비고
소음측정기 |  |  | Sound Level Tester
|  |  | 제조사/모델명 | testo / testo816-1
|  |  | 장비사양 | 측정범위 : 30~130dB 주파수범위 : 20Hz~8kHz
|  |  | 측정용도 | 소음측정
비고
절연저항계 |  |  | Insulation Tester
|  |  | 제조사/모델명 | HIOKI / IR4051-10
|  |  | 장비사양 | 5레인지 절연저항계
|  |  | 측정용도 | 절연저항 측정
비고
농도측정계 |  |  | Coolant Refractometer
|  |  | 제조사/모델명 | ATAGO / MASTER-BR
|  |  | 장비사양 | 에틸렌클리콜 (0~70%,-50~0℃) 프로필렌글리콜 (0~70%,-50~0℃)
|  |  | 측정용도 | 브라인 농도 측정계
비고

## 12. 안전확보 방안
|  | 12 |  |  | 성능점검 중 안전확보 방안
| 1) | 작업 전 안전회의 실시
| 2) | 일일 안전 보건 점검 체크리스트 작성
| 3) | 개인보호장비 지급 및 착용
| 4) | 현장 비상연락망 작성 및 비치
| 5) | 재해방지 매뉴얼 작성 및 비치
|  | - | 다음과 같은 재해예방 매뉴얼을 작성한 후 작업장의 일정장소에 비치함
|  | - | 화재사고 예방 : 성능점검 전 점검지역의 소방시설의 위치를 확인
|  | - | 시설물사고 예방 : 천정 상부 또는 가대 상부에서 점검이 필요한 경우에는 지지강도를
확인
|  | - | 기계설비 사고 예방
|  |  | * | 기계 장비류를 기동/정지할 경우 반드시 유지관리자와 협의하여야 함.
|  |  | * | 계측장비를 위하여 전원을 사용할 경우 반드시 전압을 확인함.
|  |  | * | 정지된 장비의 가동 시 임의 가동되지 않도록 조치함.
| 6) | 응급상황 대비
|  | - | 응급상황 발생 시 현장 비상연락망 및 관할 소방서 연계(119)
<응급상황 대응절차>
| 응급상황 최초발견자 |  |  |  |  | 성능점검업체 현장 책임자
[7 empty] | 내부 응급조치 | 원인조사 재발방지 조치
유지관리자 (관리주체)
외부 응급조치
| 7) | 점검자 안전관리
|  | - | 시설점검 시에는 안전모 등 개인 안전장구를 착용함.
<안전장구>
|  | - | 점검 전 개인의 건강상태를 확인
|  | - | 매일 점검 시작 전 당일 점검지역을 확인하고 위험평가서를 작성하여 공유함
|  | - | 고소 부위 점검 시 사용하는 발판 또는 작업대는 공사용 안전기준에 준함
|  | - | 점검 시 가능하면 유지관리자와 동행하도록 함
|  | - | 밀폐 공간 진입 전 시야확보를 위한 조명시설을 점검함
|  | - | 밀폐 공간 진입 전 해당공간의 산소농도, 유해가스 잔존여부를 확인
|  | - | 점검 중 장비의 가동, 정지 조작자는 점검자의 안전을 확인한 후 조작하여야 함

## 13. 품질관리 방안-24.08.26
| 13 |  |  | 성능점검 중 품질관리 방안
1) | 성능점검 품질관리 계획 수립
| - | 측정장비의 검교정 및 최적상태 유지
|  | * | 측정값의 정확도를 관리하여 성능점검에 대한 품질을 확보
|  | * | 점검장비 측정값의 신뢰성을 위하여 주기적인 교정·관리 필요
<교정주기>
| 장비목록 | [5 empty] | 교정주기
| 가. 적외선 열화상카메라 |  |  |  | 나. 초음파유량계 | 다. 디지털압력계 | 1년
| 라. 연소가스분석기 |  |  |  | 마. 건습구온도계(乾濕球溫度計)
| 바. 표준온도계(標準溫度計) |  |  |  | 사. 적외선온도계 | 아. 디지털풍속계
| 자. 디지털풍압계 |  |  |  | 차. 교류전력측정계 | 카. 조도계
| 타. 회전계(RPM 측정기) |  |  |  | 파. 초음파두께측정기
하. 아들자캘리퍼스
※출처 : 교정대상 및 주기설정을 위한 지침(KOLAS-G-013:202)
| - | 측정 및 점검은 해당 분야 숙련자가 수행
| - | 모든 점검 시에 특급 책임 기계설비유지관리자가 참여하여 확인
| - | 계획 검토 및 시스템 검토는 책임 기계설비유지관리자가 수행
2) | 성능점검 일정표 작성
| - | 대상 기계설비별 투입인력 및 성능점검 기간을 고려하여 작성
3) | 미흡사항에 대한 판단방안 수립
| - | 건축물의 특성과 대상 기계설비의 사용연수를 고려하여 판단기준 수립
4) | 성능개선 방안 수립
| - | 에너지 사용량, 운전일지 등을 분석하여 노후도 개선 및 에너지 절감 방안 등 제안